TRB1140226 | Awaiting Reconciliation | SNLG0641 | 1 - Critical | DC Voltage | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-03-31 15:14 | 2025-03-31 16:29 | FALSE |  |  | JFaye | 2025-03-31 15:31 | 2025-03-31 23:36 | Alarme power sans outage Running on Battery : NON Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : NON Cause : Configuration Action : Aucune action réalisée, fausse alarme | Passif | Fausse Alarme | 1:15 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1136543 | Awaiting Reconciliation | SNLG1484 | 1 - Critical | DC Voltage | Site | Site fault | Reported | 2025-03-24 13:32 | 2025-03-24 13:33 | FALSE |  |  | FSeck | 2025-03-24 14:10 | 2025-03-25 01:02 | Équipements de PM sur site | Passif | Fausse Alarme | 0:01 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1132867 | Awaiting Reconciliation | SNMT0479 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-03-17 14:00 | 2025-03-19 07:52 | FALSE |  |  | EHHadji-Dione | 2025-03-17 20:11 | 2025-03-19 17:34 | A mon arrivée sur le site le générateur était en marche et en mode auto toutes les tensions étaient bonnes tant au niveau du TGBT qu'au niveau du GE de même une que les courants en résumé c'était une fausse alarme . | Passif | Fausse Alarme | 41:52 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1139270 | Awaiting Reconciliation | SNMT0314 | 1 - Critical | DC Voltage | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-03-29 13:27 | 2025-03-29 14:17 | FALSE |  |  | FSeck | 2025-03-29 14:10 | 2025-03-29 21:49 | Fausse Alarme aprés retour secteur l'alarme est restée pending sur RTMC. | Passif | Fausse Alarme | 0:50 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1135454 | Awaiting Reconciliation | SNMT0034 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-03-22 11:32 | 2025-03-22 13:36 | FALSE |  |  | dba | 2025-03-22 11:41 | 2025-03-23 06:38 | Description alarme : Alarme Power sans Outage Alarme Power Précédente : OUI Running On Battery Supply: OUI RunningOnBatterySupply FreeEricsson3G Critical 22-Mar-2025 11:31:38 22-Mar-2025 13:36:15 Mains Fault(Rectifier=1) FreeEricsson3G Critical 22-Mar-2025 11:31:34 22-Mar-2025 11:32:04 Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : NON Cause : Pas d'alarme trouvé sur site Action : Alarme clean sans intervention du FE | Passif | Fausse Alarme | 2:05 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1126622 | Awaiting Reconciliation | SNDK0055 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-03-06 15:33 | 2025-03-07 08:49 | FALSE |  |  | IParaya-Bah | 2025-03-06 15:40 | 2025-03-07 08:49 | Alarme power sans outage Running on Battery : NON Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Le redresseur DELTA est bien fermé Action : Evidences prises | Passif | Fausse Alarme | 17:16 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1139384 | Awaiting Reconciliation | SNDK0111 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-03-29 18:20 | 2025-03-29 21:23 | FALSE |  |  | NCisse | 2025-03-29 18:40 | 2025-03-29 22:17 | Alarme power sans outage Running on Battery : NON Alarme power précédant : OUI Mains Fault(PowerSystem=MC1800) AC Mains Failed FreeEricsson3G Critical 29-Mar-2025 18:19:51 29-Mar-2025 21:22:55 Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Le FE a constaté la présence du secteur Senelec avec les tensions AC et DC correctes mais l'alarme est resté pending Voir évicences Action : Alarmes cleared suite simulation coupre | Passif | Fausse Alarme | 3:03 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1139785 | Awaiting Reconciliation | SNDK1178 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-03-30 16:38 | 2025-03-31 23:39 | FALSE |  |  | NCisse | 2025-03-30 17:21 | 2025-03-31 23:40 | Alarme power sans outage Running on Battery : OUI RunningOnBatterySupply Batteries Low or Failed FreeEricsson3G Critical 30-Mar-2025 16:37:42 30-Mar-2025 16:38:33 Alarme power précédant : OUI Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : oui Cause : Le FE a constaté la présence du secteur Senelec avec les tensions AC et DC correctes mais l'alarme est resté pending Voir évicences Action : Aucune action réalisée, site visité evidences prises | Passif | Fausse Alarme | 31:02 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1130160 | Awaiting Reconciliation | SNLG0235 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-03-12 19:31 | 2025-03-12 23:05 | FALSE |  |  | EHHadji-Dione | 2025-03-12 20:00 | 2025-03-13 00:49 | Description alarme : Alarme Power sans Outage Alarme Power Précédente : OUI Running On Battery Supply: OUI RunningOnBatterySupply FreeEricsson3G Critical 12-Mar-2025 19:31:29 12-Mar-2025 23:04:34 Mains Fault(Rectifier=1) FreeEricsson3G Critical 12-Mar-2025 19:31:29 12-Mar-2025 23:04:34 Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Pas d'alarme trouvé sur site Action : Alarme clean suite intervention du FE | Passif | Fausse Alarme | 3:33 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1137016 | Awaiting Reconciliation | SNLG0791 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-03-25 11:59 | 2025-03-25 14:48 | FALSE |  |  | FSeck | 2025-03-25 12:49 | 2025-03-25 15:43 | Description alarme : Alarme Power sans Outage Alarme Power Précédente : OUI Loss of Mains FreeEricsson Critical 25-Mar-2025 11:59:13 25-Mar-2025 14:48:12 Running On Battery Supply: NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Pas de défaut énergie trouvé sur site Action : Alarme clean suite intervention du FE | Passif | Fausse Alarme | 2:49 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1133901 | Awaiting Reconciliation | SNLG1499 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-03-18 14:36 | 2025-03-20 11:55 | FALSE |  |  | ODiawara | 2025-03-19 14:57 | 2025-03-20 14:20 | Running on Battery : NON Alarme power précédant : OUI Technologie affectée : 2G : NON, 3G : OUI, 4G : NON Root cause : ACTIVE FE présent sur site : OUI Cause : L'alarme est toujours pending sur ENM et également sur l'équipement de Free lui-même. Le problème devrait être entre l'enclosure. Ousmane regarde ce point et il me revient. | Passif | Fausse Alarme | 45:19 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1139328 | Awaiting Reconciliation | SNLG1580 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-03-29 16:07 | 2025-03-29 21:55 | FALSE |  |  | NCisse | 2025-03-29 16:21 | 2025-03-29 21:55 | Alarme power sans outage Running on Battery : non Alarme power précédant : OUI MAIN AC FAILURE AC Mains Failed FreeEricsson3G Critical 29-Mar-2025 16:07:28 Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : oui Cause : Coupure secteur Le FE a constaté la présence du secteur Senelec avec les tensions AC et DC correctes mais l'alarme est resté pending Voir évicences Action : Evidence prises, Free avisé | Passif | Fausse Alarme | 5:47 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1126336 | Awaiting Reconciliation | SNSL0655 | 2 - High | High Temperature | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-03-06 03:29 | 2025-03-06 11:39 | FALSE |  |  | NCisse | 2025-03-06 03:48 | 2025-03-06 15:38 | Alarme power sans outage Running on Battery : NON Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Probleme fans Action : Aucune action réalisée, hight temps dans la rbs dut au mauvais fonctionnement des fans | Passif | Fausse Alarme | 8:10 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1124186 | Awaiting Reconciliation | SNTH0177 | 1 - Critical | DC Voltage | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-03-02 01:37 | 2025-03-03 22:31 | FALSE |  |  | JFaye | 2025-03-02 01:44 | 2025-03-03 22:32 | Alarme power sans outage MAIN FAILURE/Running on Battery/Battery faulty : OUI Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause :Pas de problème power sur site. Action : Evidence prise par le FE | Passif | Fausse Alarme | 44:55 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1125704 | Awaiting Reconciliation | SNTH0913 | 1 - Critical | DC Voltage | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-03-05 03:06 | 2025-03-07 08:37 | FALSE |  |  | dba | 2025-03-05 03:23 | 2025-03-07 08:37 | Alarme power sans outage Running on Battery : NON Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Pas d'alarme présent sur site. Action : Evidences prise | Passif | Fausse Alarme | 53:31 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1123119 | Awaiting Reconciliation | SNMT0034 | 1 - Critical | DC Voltage | Site Alarms | Mapping fault (Customer > RTMC) | Reported | 2025-02-27 17:21 | 2025-03-02 11:35 | FALSE |  |  | Odiawara | 2025-02-27 18:44 | 2025-03-02 11:35 | Le site à un probléme de remontée d'alarme voir capture free alarme clear mais pending sur RTMC Running on Battery : NON Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Active FE présent sur site : NON Cause : Fausse alarme Action : Aucune action réalisée, costumer avisé | Passif | Fausse Alarme | 66:14 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1126623 | Awaiting Reconciliation | SNTC0492 | 1 - Critical | DC Voltage | Site Cables | Alarm / Communication cables | Cable Damaged | 2025-03-06 12:01 | 2025-03-12 09:10 | FALSE |  |  | EHHadji-Dione | 2025-03-06 15:45 | 2025-03-12 09:10 | le bailleur refuse que l'on entre sur le site pour cause de non paiement | Passif | Fausse Alarme | 141:10 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1131263 | Awaiting Reconciliation | SNMT0314 | 1 - Critical | DC Voltage | Site Cables | Alarm / Communication cables | Loose cable | 2025-03-14 18:44 | 2025-03-15 01:59 | FALSE |  |  | JFaye | 2025-03-14 21:15 | 2025-03-15 07:30 | Alarme power sans outage Running on Battery : OUI Alarme power précédant : OUI Mains Fault(Rectifier=4) FreeEricsson3G Critical 14-Mar-2025 18:22:29 14-Mar-2025 18:42:06 Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Fausse alarme Action : A mon arrivée sur le site il y avait du courant. Evidences prises. | Passif | Fausse Alarme | 7:14 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1140808 | Awaiting Reconciliation | SNLG0641 | 1 - Critical | DC Voltage | Rectifier Controller | RTMC Alarms | Configuration | 2025-04-01 15:22 | 2025-04-01 16:39 | FALSE |  |  | dba | 2025-04-01 15:34 | 2025-04-01 21:16 | Alarme power sans outage Running on Battery : NON Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : NON Cause : Configuration Action : Aucune action réalisée, fausse alarme | Passif | Fausse Alarme | 1:17 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1155411 | Awaiting Reconciliation | SNTH1076 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Rectifier Controller | RTMC Alarms | Configuration | 2025-04-29 11:09 | 2025-04-30 09:06 | FALSE |  |  | FSeck | 2025-04-29 11:39 | 2025-04-30 22:35 | Alarme power sans outage Running on Battery : NON Alarme power précédant : OUI Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : OUIavant intervention Pas de problème power sur site. | Passif | Fausse Alarme | 21:56 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1149433 | Awaiting Reconciliation | SNDK0403 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-04-17 09:15 | 2025-04-18 07:59 | FALSE |  |  | NCisse | 2025-04-17 12:31 | 2025-04-18 08:00 | Alarme power sans outage Running on Battery : OUI Alarme power précédant : OUI Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : NON Cause : Fausse alarme Action : Aucune action réalisée, | Passif | Fausse Alarme | 22:45 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1145596 | Awaiting Reconciliation | SNSL0501 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-04-10 13:12 | 2025-04-10 13:41 | FALSE |  |  | MBa3 | 2025-04-10 15:35 | 2025-04-11 09:09 | Alarme power sans outage Running on Battery : NON Alarme power précédant : OUI Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : NON Le FM de YAS amath était sur fanaye pour des configurations | Passif | Fausse Alarme | 0:29 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1142010 | Awaiting Reconciliation | SNTH0913 | 1 - Critical | DC Voltage | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-04-03 23:46 | 2025-04-07 16:55 | FALSE |  |  | dba | 2025-04-03 23:54 | 2025-04-07 16:55 | Alarme power sans outage Running on Battery : NON Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : NON Cause : Battery faulty. Les alarmes batterie faulty non cabler Action : Pas de problème power sur site d'après le rms Nfaly voir capture. | Passif | Fausse Alarme | 89:09 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1141976 | Awaiting Reconciliation | SNTH0040 | 1 - Critical | DC Voltage | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-04-03 21:23 | 2025-04-03 21:50 | FALSE |  |  | NCisse | 2025-04-03 21:33 | 2025-04-03 22:53 | Fausse Alarme | Passif | Fausse Alarme | 0:27 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1152444 | Awaiting Reconciliation | SNDK0769 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-04-23 14:03 | 2025-04-24 01:10 | FALSE |  |  | FSeck | 2025-04-23 14:18 | 2025-04-24 01:10 | Alarme power Pending sur RTMC Clear sur site Running on Battery : NON Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Active FE présent sur site : OUI Cause : Fausse alarme Action : Evidences prises, test coupure effectuée, charge batteries correcte, pas de problème power sur site Le FE a constaté la présence du secteur Senelec avec les tensions AC et DC correctes mais l'alarme est resté pending | Passif | Fausse Alarme | 11:07 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1143754 | Awaiting Reconciliation | SNDK0336 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-04-07 09:09 | 2025-04-07 13:55 | FALSE |  |  | NCisse | 2025-04-07 09:21 | 2025-04-07 14:51 | Alarme power sans outage Running on Battery : non Alarme power précédant : OUI Loss of Mains AC Mains Failed FreeEricsson Critical 07-Apr-2025 09:09:10 07-Apr-2025 13:54:42 Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Active FE présent sur site : OUI Cause : Fausse alarme Action : Evidences prises, test coupure effectuée, charge batteries correcte, pas de problème power sur site | Passif | Fausse Alarme | 4:46 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1150023 | Awaiting Reconciliation | SNDK1220 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-04-18 17:06 | 2025-04-19 00:39 | FALSE |  |  | NCisse | 2025-04-18 17:26 | 2025-04-19 00:39 | Alarme power sans outage MAIN FAILURE/Running on Battery : OUI Loss of Mains Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Active FE présent sur site : OUI Cause : Fausse alarme Action : Evidences prises, test coupure effectuée, charge batteries correcte, pas de problème power sur site | Passif | Fausse Alarme | 7:33 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1145823 | Awaiting Reconciliation | SNDK1066 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-04-11 01:37 | 2025-04-11 07:40 | FALSE |  |  | IParaya-Bah | 2025-04-11 02:24 | 2025-04-11 08:16 | Alarme power sans outage Running on Battery : NON Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Pas d'alarme power trouvé sur site Action : Alarme clear aprés intervention du Fe | Passif | Fausse Alarme | 6:04 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1143674 | Awaiting Reconciliation | SNDK0141 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-04-07 06:14 | 2025-04-07 15:59 | FALSE |  |  | IParaya-Bah | 2025-04-07 06:34 | 2025-04-07 17:27 | Alarme power sans outage Running on Battery : OUI Alarme power précédant : OUI Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Active FE présent sur site : OUI Cause : Fausse alarme Action : Evidences prises, test coupure effectuée, charge batteries correcte, pas de problème power sur site Le FE a constaté la présence du secteur Senelec avec les tensions AC et DC correctes mais l'alarme est resté pending | Passif | Fausse Alarme | 9:46 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1148557 | Awaiting Reconciliation | SNDK1241 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-04-15 16:08 | 2025-04-16 15:28 | FALSE |  |  | AMbengue | 2025-04-15 18:06 | 2025-04-16 15:28 | Alarme power sans outage Running on Battery : NON Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Fausse alarme Action : AC, Secteur présent sur site | Passif | Fausse Alarme | 23:20 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1147373 | Awaiting Reconciliation | SNLG1119 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-04-13 16:23 | 2025-04-14 03:15 | FALSE |  |  | NCisse | 2025-04-13 16:46 | 2025-04-14 03:15 | Alarme power sans outage Running on Battery : NON Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Faux alarme, le GE est arrêté à cause d'une panne Action : Evidences prises | Passif | Fausse Alarme | 10:52 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1142356 | Awaiting Reconciliation | SNMT0314 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-04-04 14:29 | 2025-04-04 20:36 | FALSE |  |  | IParaya-Bah | 2025-04-04 15:11 | 2025-04-06 08:01 | Alarme power sans outage Running on Battery : OUI Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Fausse alarme Action : Pas d'alarme trouvé sur site. Evidences prises | Passif | Fausse Alarme | 6:07 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1145013 | Awaiting Reconciliation | SNSL0352 | 0 - Very Critical | RMS Not Communicating | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-04-09 13:05 | 2025-04-09 17:45 | FALSE |  |  | AMbengue | 2025-04-09 13:38 | 2025-04-09 22:38 | Description alarme : Alarme Power sans Outage Alarme Power Précédente : OUI DG Running, No Load AC Mains Failed HeliosRMS Critical 09-Apr-2025 18:14:00 09-Apr-2025 18:24:00 Running On Battery Supply: NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Pas d'alarme trouvé sur site Action : Alarme clean suite intervention du FE | Passif | Fausse Alarme | 4:40 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1155128 | Awaiting Reconciliation | SNTH1028 | 3 - Moderate | DG Failed to Start / DG Abnormal | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-04-28 21:42 | 2025-04-29 05:12 | FALSE |  |  | NCisse | 2025-04-28 22:04 | 2025-04-29 05:51 | Alarme power sans outage Running on Battery : NON Alarme power précédant : OUI MAIN AC FAILURE AC Mains Failed FreeEricsson Critical 28-Apr-2025 20:01:42 28-Apr-2025 20:01:54 Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : DG Fail to Start Action : Alarme reporté. Evidences prises et alarme clear. | Passif | Fausse Alarme | 7:30 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1150576 | Awaiting Reconciliation | SNTH0040 | 1 - Critical | DC Voltage | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-04-19 20:26 | 2025-04-20 01:15 | FALSE |  |  | IParaya-Bah | 2025-04-19 23:44 | 2025-04-20 01:27 | Description alarme : Alarme Power sans Outage Alarme Power Précédente : OUI Running On Battery Supply: NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Pas d'alarme trouvé sur site Action : Aucune action réalisé | Passif | Fausse Alarme | 4:49 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1163538 | Awaiting Reconciliation | SNSL0351 | 3 - Moderate | DG Failed to Start / DG Abnormal | Rectifier Controller | RTMC Alarms | Configuration | 2025-05-15 12:12 | 2025-05-15 16:51 | FALSE |  |  | EHHadji-Dione | 2025-05-15 15:16 | 2025-05-15 16:52 | Alarme power sans outage Running on Battery : NON Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : NON Cause : Configuration Action : Aucune action réalisée, | Passif | Fausse Alarme | 4:39 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1158338 | Awaiting Reconciliation | SNDK1198 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Rectifier Controller | RTMC Alarms | Configuration | 2025-05-05 09:23 | 2025-05-06 23:27 | FALSE |  |  | EHHadji-Dione | 2025-05-05 09:45 | 2025-05-06 23:27 | Alarme power sans outage Running on Battery : NON Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Configuration Action : Aucune action réalisée, | Passif | Fausse Alarme | 38:04 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1163855 | Awaiting Reconciliation | SNDK1221 | 2 - High | Rectifier System Fail | Rectifier Controller | RTMC Alarms | Configuration | 2025-05-15 20:03 | 2025-05-16 11:18 | FALSE |  |  | IParaya-Bah | 2025-05-16 06:50 | 2025-05-16 21:19 | Alarme power sans outage Running on Battery : NON Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Confuguration Action : Aucune action réalisée, pas de problème d'énergie sur site toutes les tensions ainsi que les courants secteurs et batteries sont normaux voir photos | Passif | Fausse Alarme | 15:15 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1159191 | Awaiting Reconciliation | SNDK1382 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Rectifier Controller | RTMC Alarms | Configuration | 2025-05-06 23:07 | 2025-05-07 11:37 | FALSE |  |  | IParaya-Bah | 2025-05-06 23:22 | 2025-05-08 07:57 | Alarme power sans outage Running on Battery : OUI Alarme power précédant : OUI Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Pas d'alarme power trouvé sur site Action : Evidences prises | Passif | Fausse Alarme | 12:31 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1168903 | Awaiting Reconciliation | SNLG1119 | 3 - Moderate | DG Failed to Start / DG Abnormal | Rectifier Controller | RTMC Alarms | Configuration | 2025-05-26 10:43 | 2025-05-26 17:03 | FALSE |  |  | JFaye | 2025-05-26 11:16 | 2025-05-26 23:02 | Alarme power sans outage Running on Battery : NON Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Confuguration Action : Aucune action réalisée, fausse alarme d'apres le FE | Passif | Fausse Alarme | 6:20 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1159183 | Awaiting Reconciliation | SNTH0670 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Rectifier Controller | RTMC Alarms | Configuration | 2025-05-06 22:05 | 2025-05-07 17:09 | FALSE |  |  | EHHadji-Dione | 2025-05-06 22:45 | 2025-05-07 17:09 | Alarme power sans outage Running on Battery : NON Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Pas d'alarme power truover sur site Action : Configuration alarme à revoir | Passif | Fausse Alarme | 19:04 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1165240 | Awaiting Reconciliation | SNDK1221 | 2 - High | Rectifier System Fail | RMS | Missing RMS data | Wiring to APS | 2025-05-19 07:03 | 2025-05-22 19:01 | FALSE |  |  | dba | 2025-05-19 07:20 | 2025-05-22 19:01 | Alarme power sans outage Running on Battery : NON Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Problème de lecture au niveau du rectifier DELTA . On soupçonne la carte HPS Action : Evidences prises | Passif | Fausse Alarme | 83:58 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1161802 | Awaiting Reconciliation | SNLG0945 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-05-12 07:35 | 2025-05-12 14:31 | FALSE |  |  | IParaya-Bah | 2025-05-12 07:55 | 2025-05-12 22:19 | PAS D'alarme sur la SPA les logs sont à 54V | Passif | Fausse Alarme | 6:56 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1156980 | Awaiting Reconciliation | SNLG0945 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-05-02 12:46 | 2025-05-02 17:35 | FALSE |  |  | NCisse | 2025-05-02 12:59 | 2025-05-02 17:35 | Alarme power sans outage Running on Battery : NON Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : NON Cause : Fausse Alarme Action : Aucune action réalisée. | Passif | Fausse Alarme | 4:49 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1158567 | Awaiting Reconciliation | SNMT0457 | 2 - High | Rectifier System Fail | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-05-05 18:09 | 2025-05-05 19:10 | FALSE |  |  | FSeck | 2025-05-05 18:54 | 2025-05-05 22:50 | il y avait un PM sur site | Passif | Fausse Alarme | 1:01 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1161964 | Awaiting Reconciliation | SNMT0034 | 1 - Critical | DC Voltage | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-05-12 08:58 | 2025-05-13 06:41 | FALSE |  |  | EHHadji-Dione | 2025-05-12 14:51 | 2025-05-13 07:24 | Alarme power sans outage Running on Battery : OUI Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : NON Cause : Fausse alarme Action : Aucune action réalisée, retour secteur et alarmes cleared avant intervention | Passif | Fausse Alarme | 21:43 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1167014 | Awaiting Reconciliation | SNSL0226 | 1 - Critical | DC Voltage | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-05-22 14:06 | 2025-05-22 18:42 | FALSE |  |  | NCisse | 2025-05-22 14:13 | 2025-05-22 18:58 | Alarme power sans outage Running on Battery : NON Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : NON Cause : Fausse alarme Action : SUR SPA LES TENSIONS SONT CORRECTES | Passif | Fausse Alarme | 4:36 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1166216 | Awaiting Reconciliation | SNSL0612 | 1 - Critical | DC Voltage | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-05-21 05:10 | 2025-05-21 14:54 | FALSE |  |  | dba | 2025-05-21 05:33 | 2025-05-22 18:54 | Alarme power sans outage Running on Battery : NON Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : NON Cause : Fausse alarme Action : Aucune action réalisée, configuration des alarmes a faire | Passif | Fausse Alarme | 9:43 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1155103 | Awaiting Reconciliation | SNTH0670 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-04-28 20:06 | 2025-05-01 11:55 | FALSE |  |  | NCisse | 2025-04-28 20:14 | 2025-05-01 11:55 | Alarme power sans outage Running on Battery : NON Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : NON Cause : Fausse Alarme voir capture free Action : Aucune action réalisée, retour secteur et alarmes cleared avant intervention | Passif | Fausse Alarme | 63:49 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1162501 | Awaiting Reconciliation | SNDK1211 | 1 - Critical | DC Voltage | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-05-13 11:01 | 2025-05-14 00:15 | FALSE |  |  | FSeck | 2025-05-13 15:30 | 2025-05-14 00:15 | Alarme power sans outage Running on Battery : OUI Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Pas de probléme power trouvé sur site Action : Sur site tout est normale les tensions ainsi que les courants secteurs sont normaux de même que la tension ainsi que le courant batterie qui est de 54.57/0.48 | Passif | Fausse Alarme | 13:14 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1167133 | Awaiting Reconciliation | SNLG0945 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-05-22 15:12 | 2025-05-22 22:03 | FALSE |  |  | dba | 2025-05-22 19:35 | 2025-05-23 03:32 | Alarme power sans outage MAIN AC FAILURE : OUI Alarme power précédant : OUI Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Fausse alarme MAIN AC FAILURE Action : Alarme reconfigurée | Passif | Fausse Alarme | 6:51 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1164937 | Awaiting Reconciliation | SNLG0212 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-05-18 00:08 | 2025-05-19 00:26 | FALSE |  |  | FSeck | 2025-05-18 11:27 | 2025-05-19 00:26 | Alarme power sans outage Running on Battery : OUI Alarme power précédant : OUI RuningOnBatterySupply Batteries Low or Failed FreeEricsson3G Critical 18-May-2025 00:01:03 18-May-2025 00:07:22 Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Faux alarme : Tout quatre modules marchent . Action : Pas de coupure secteur dans la zone | Passif | Fausse Alarme | 24:18 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1158541 | Awaiting Reconciliation | SNLG0988 | 1 - Critical | DC Voltage | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-05-05 15:47 | 2025-05-05 19:14 | FALSE |  |  | FSeck | 2025-05-05 17:32 | 2025-05-05 22:55 | Description alarme : Alarme Power sans Outage Alarme Power Précédente : OUI Running On Battery Supply: OUI RunningOnBatterySupply Batteries Low or Failed FreeEricsson3G Critical 05-May-2025 15:46:35 05-May-2025 19:14:29 Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : paas d'alarme trouvé sur site Action : Alarme clean sur RTMC suite intervention du FE | Passif | Fausse Alarme | 3:28 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1167058 | Awaiting Reconciliation | SNLG0323 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-05-22 13:06 | 2025-05-22 21:51 | FALSE |  |  | MBa3 | 2025-05-22 15:55 | 2025-05-22 21:51 | Alarme power sans outage Running on Battery : OUI Alarme power précédant : OUI Mains Fault(Rectifiers=GROUP) AC Mains Failed FreeEricsson3G Critical 22-May-2025 13:01:25 22-May-2025 13:01:29 Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Pas d'alarme power trouvé sur site Action : Alarme alarme et évidences prises | Passif | Fausse Alarme | 8:45 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1170911 | Awaiting Reconciliation | SNLG0752 | 1 - Critical | DC Voltage | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-05-30 07:28 | 2025-05-31 07:31 | FALSE |  |  | NCisse | 2025-05-30 07:39 | 2025-06-01 02:51 | Alarme power sans outage Running on Battery : OUI Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Fausse alarme pas de probléme power trouvé susite Action : Evidences prises | Passif | Fausse Alarme | 24:03 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1161709 | Awaiting Reconciliation | SNTH0072 | 0 - Very Critical | RMS Not Communicating | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-05-12 01:32 | 2025-05-13 03:48 | FALSE |  |  | IParaya-Bah | 2025-05-12 03:47 | 2025-05-13 03:48 | Alarme power sans outage Running on Battery : NON Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Rectifier Offline Action : L' alarme est fausse toutes OK sur le Site. Evidences prises | Passif | Fausse Alarme | 26:16 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1183732 | Awaiting Reconciliation | SNDK0133 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Rectifier Controller | RTMC Alarms | Configuration | 2025-06-24 13:10 | 2025-06-25 00:35 | FALSE |  |  | JFaye | 2025-06-24 15:04 | 2025-06-25 00:35 | Alarme power sans outage Running on Battery : NON Alarme power précédant : OUI MAIN AC FAILURE AC Mains Failed FreeEricsson3G Critical 24-Jun-2025 13:05:14 24-Jun-2025 13:10:12 Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : NON Cause : Pas d'alarmes pending sur Teltonika Action : Aucune action réalisée. | Passif | Fausse Alarme | 11:25 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1175940 | Awaiting Reconciliation | SNDK0148 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Rectifier Controller | RTMC Alarms | Configuration | 2025-06-09 14:30 | 2025-06-11 08:38 | FALSE |  |  | EHHadji-Dione | 2025-06-09 15:44 | 2025-06-11 08:39 | Défaut de Configuration RTMC. | Passif | Fausse Alarme | 42:08 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1175957 | Awaiting Reconciliation | SNDK0368 | 1 - Critical | DC Voltage | Rectifier Controller | RTMC Alarms | Configuration | 2025-06-09 15:11 | 2025-06-11 08:43 | FALSE |  |  | EHHadji-Dione | 2025-06-09 16:13 | 2025-06-11 08:44 | Défaut de Configuration RTMC. | Passif | Fausse Alarme | 41:32 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1175951 | Awaiting Reconciliation | SNDK0083 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Rectifier Controller | RTMC Alarms | Configuration | 2025-06-09 15:07 | 2025-06-11 08:51 | FALSE |  |  | EHHadji-Dione | 2025-06-09 16:05 | 2025-06-11 08:51 | Défaut de Configuration RTMC. | Passif | Fausse Alarme | 41:44 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1176012 | Awaiting Reconciliation | SNDK0265 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Rectifier Controller | RTMC Alarms | Configuration | 2025-06-09 18:09 | 2025-06-11 08:47 | FALSE |  |  | FSeck | 2025-06-09 18:58 | 2025-06-11 08:47 | Défaut de Configuration RTMC. | Passif | Fausse Alarme | 38:39 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1176022 | Awaiting Reconciliation | SNDK1621 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Rectifier Controller | RTMC Alarms | Configuration | 2025-06-09 18:41 | 2025-06-11 08:49 | FALSE |  |  | FSeck | 2025-06-09 19:18 | 2025-06-11 08:49 | Défaut de Configuration RTMC. | Passif | Fausse Alarme | 38:08 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1176090 | Awaiting Reconciliation | SNDK0476 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Rectifier Controller | RTMC Alarms | Configuration | 2025-06-09 18:09 | 2025-06-13 06:42 | FALSE |  |  | FSeck | 2025-06-09 22:13 | 2025-06-13 06:42 | Alarme power sans outage Running on Battery : OUI Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : fausse alarme, pas d'alarme power trouvé sur site. Action : Evidences prise | Passif | Fausse Alarme | 84:34 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1178176 | Awaiting Reconciliation | SNDK0295 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Rectifier Controller | RTMC Alarms | Configuration | 2025-06-13 13:37 | 2025-06-13 17:27 | FALSE |  |  | FSeck | 2025-06-13 16:14 | 2025-06-13 21:46 | Alarme power sans Outage : Alarme visible sur RTMC : Technologie affectée : 2G : Non, 3G : Non, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : Oui Cause : configuration des alarmes BTS à supprimer Baisse de tension noté sur site | Passif | Fausse Alarme | 3:50 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1182326 | Awaiting Reconciliation | SNTH0430 | 2 - High | Rectifier System Fail | Rectifier Controller | RTMC Alarms | Configuration | 2025-06-21 19:05 | 2025-06-23 07:57 | FALSE |  |  | dba | 2025-06-21 20:25 | 2025-06-23 07:58 | Alarme power sans outage Running on Battery : NON Alarme power précédant : OUI MAIN AC FAILURE AC Mains Failed FreeEricsson3G Critical 21-Jun-2025 19:05:03 21-Jun-2025 19:06:05 Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Site colock fonctionne avec solaire et grid. Action : Pas d'alarme power configuration à revoir | Passif | Fausse Alarme | 36:52 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1186405 | Awaiting Reconciliation | SNDK0721 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Rectifier Controller | No Power Output | Controller faulty | 2025-06-29 20:45 | 2025-06-30 15:49 | FALSE |  |  | FSeck | 2025-06-29 21:13 | 2025-06-30 15:49 | Alarme power sans outage Running on Battery : NON Alarme power précédant : OUI MAIN AC FAILURE AC Mains Failed FreeEricsson3G Critical 29-Jun-2025 20:19:45 29-Jun-2025 20:20:26 Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : NON Cause : Cas connu: Probleme de carte noté. Action : Aucune action réalisée, carte à changer. | Passif | Fausse Alarme | 19:04 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1178658 | Awaiting Reconciliation | SNDK0721 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Rectifier Controller | RTMC Alarms | Controller faulty | 2025-06-14 11:44 | 2025-06-14 21:06 | FALSE |  |  | EHHadji-Dione | 2025-06-14 12:39 | 2025-06-15 06:05 | Description alarme : Alarme Power sans Outage Alarme Power Précédente : OUI MAIN AC FAILURE AC Mains Failed FreeEricsson3G Critical 14-Jun-2025 11:43:38 14-Jun-2025 21:06:20 Running On Battery Supply: NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : il y'a pas coupure secteur carte du delta a changé Action : Alarme clean suite intervention du FE | Passif | Fausse Alarme | 9:23 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1177159 | Awaiting Reconciliation | SNLG0988 | 1 - Critical | DC Voltage | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-06-11 12:22 | 2025-06-11 22:14 | FALSE |  |  | EHHadji-Dione | 2025-06-11 21:50 | 2025-06-11 23:58 | Alarme power sans outage Running on Battery : OUI Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : NON Cause : Fausse alarme Action : Aucune action réalisée, alarmes cleared avant intervention | Passif | Fausse Alarme | 9:52 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1184683 | Awaiting Reconciliation | SNMT0034 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-06-26 10:31 | 2025-06-27 10:30 | FALSE |  |  | ODiawara | 2025-06-26 11:20 | 2025-06-28 00:26 | Configuration des alarmes à faire?Point pris par Mame Ibrahima | Passif | Fausse Alarme | 24:00 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1179079 | Awaiting Reconciliation | SNMT0034 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-06-15 11:11 | 2025-06-15 18:19 | FALSE |  |  | dba | 2025-06-15 11:23 | 2025-06-16 03:53 | Description alarme : Alarme Power sans Outage Alarme Power Précédente : OUI Mains Fault(Rectifiers=GROUP) AC Mains Failed FreeEricsson3G Critical 15-Jun-2025 11:11:16 15-Jun-2025 18:18:56 Running On Battery Supply: NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : NON Cause : Pas d'alarme physique sur site Action : Alarme clean suite intervention du FE | Passif | Fausse Alarme | 7:08 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1171781 | Awaiting Reconciliation | SNDK0132 | 1 - Critical | DC Voltage | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-05-31 20:19 | 2025-06-01 21:09 | FALSE |  |  | IParaya-Bah | 2025-05-31 20:53 | 2025-06-01 21:09 | Alarme power sans outage Running on Battery : NON Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Pas de coupure, fausse alarme. Action : Evidences prises, pas de probléme power trouver sur site | Passif | Fausse Alarme | 24:50 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1171783 | Awaiting Reconciliation | SNDK1117 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-05-31 20:29 | 2025-06-01 21:19 | FALSE |  |  | IParaya-Bah | 2025-05-31 20:54 | 2025-06-01 21:19 | Alarme power sans outage Running on Battery : NON Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : pas de coupure ni dijonction à ce niveau Action : Evidences prises | Passif | Fausse Alarme | 24:50 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1182510 | Awaiting Reconciliation | SNMT0035 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-06-22 07:02 | 2025-06-22 13:51 | FALSE |  |  | NCisse | 2025-06-22 08:07 | 2025-06-22 23:10 | Alarme power sans outage MAIN FAILURE/Running on Battery : OUI Alarme power précédant : OUI Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Coupure secteur Action : Evidences prises, test coupure effectuée, charge batteries correcte, pas de problème power sur site | Passif | Fausse Alarme | 6:48 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1175938 | Awaiting Reconciliation | SNLG0899 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Site Alarms | Mapping fault (Customer > RTMC) | Reported | 2025-06-09 14:20 | 2025-06-11 08:01 | FALSE |  |  | EHHadji-Dione | 2025-06-09 15:43 | 2025-06-11 09:01 | Alarme power sans outage MAIN FAILURE/Running on Battery :Mains fault(PowerSupply=1) AC Mains Failed FreeEricsson3G Critical 10-Jun-2025 15:24:29 10-Jun-2025 15:39:56 Alarme power précédant : OUI Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : NON Cause : Coupure secteur Action : Pas d'alarme côté free | Passif | Fausse Alarme | 41:41 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1173627 | Awaiting Reconciliation | SNDK0290 | 0 - Very Critical | RMS Not Communicating | Site Alarms | Active Failure | Reported | 2025-06-04 16:40 | 2025-06-04 20:26 | FALSE |  |  | EHHadji-Dione | 2025-06-04 18:08 | 2025-06-05 04:53 | Description alarme : Alarme Power sans Outage Alarme Power Précédente : OUI MAIN AC FAILURE AC Mains Failed FreeEricsson Critical 04-Jun-2025 11:06:12 04-Jun-2025 11:21:48 Running On Battery Supply: NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Le RMS etait off Action : Alarme clean suite intervention du FE | Passif | Fausse Alarme | 3:46 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1181612 | Awaiting Reconciliation | SNDK1178 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Site Alarms | Mapping fault (Customer > RTMC) | Reported | 2025-06-20 12:38 | 2025-06-20 15:43 | FALSE |  |  | ODiawara | 2025-06-20 13:06 | 2025-06-21 08:35 | Alarme power sans Outage : Alarme visible sur RTMC : Technologie affectée : 2G : Non, 3G : Non, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : Oui Cause :problème de configuration des alarmes aprés chaque coupure l'alarme Main fault reste sur RTMC Action: alarm clear aprés similation coupure | Passif | Fausse Alarme | 3:05 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1190986 | Awaiting Reconciliation | SNLG1608 | 2 - High | DG Failed to Start / DG Abnormal | DG - Engine Start | DG Starter Battery | Battery Flat | 2025-07-09 15:20 | 2025-07-09 19:49 | FALSE |  |  | EHHadji-Dione | 2025-07-09 16:10 | 2025-07-10 01:00 | Alarme power sans outage Running on Battery : NON Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : NON Cause : Pas d'alarme power si on se refère au console voir capture du console Action : Aucune action réalisée, retour secteur et alarmes cleared avant intervention | Passif | Fausse alarme | 4:29 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1199917 | Awaiting Reconciliation | SNSL0919 | 1 - Critical | DC Voltage | RMS | Missing RMS data | Configuration fault | 2025-07-28 13:38 | 2025-07-28 14:41 | FALSE |  |  | FSeck | 2025-07-28 14:18 | 2025-07-28 15:25 | Alarme power sans outage Running on Battery : OUI Alarme power précédant : OUI Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : NON Cause : Fausse alarme pas de problème power sur site | Passif | Fausse Alarme | 1:03 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1195080 | Awaiting Reconciliation | SNDK1117 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-07-18 10:26 | 2025-07-18 19:26 | FALSE |  |  | FSeck | 2025-07-18 11:51 | 2025-07-18 19:26 | Alarme power sans outage Running on Battery : NON Alarme power précédant : OUI MAIN AC FAILURE AC Mains Failed FreeEricsson Critical 18-Jul-2025 10:17:55 18-Jul-2025 10:20:39 Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : NON Cause : FAUSSE ALARME (voir capture en PJ) Action : Aucune action réalisée. | Passif | Fausse Alarme | 9:00 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1198262 | Awaiting Reconciliation | SNDK0549 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-07-25 02:14 | 2025-07-25 09:00 | FALSE |  |  | IParaya-Bah | 2025-07-25 03:17 | 2025-07-25 09:01 | Alarme power sans outage Running on Battery : OUI Alarme power précédant : OUI RunningOnBatterySupply Batteries Low or Failed FreeEricsson3G Critical 25-Jul-2025 02:09:25 25-Jul-2025 02:13:37 Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : NON Cause : Pas d'alarme sur site si on vérifie sur le console d'aprés la capture Action : Aucune action réalisée, retour secteur et alarmes cleared avant intervention | Passif | Fausse Alarme | 6:46 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1191601 | Awaiting Reconciliation | SNLG0988 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-07-10 22:00 | 2025-07-10 23:00 | FALSE |  |  | EHHadji-Dione | 2025-07-10 22:14 | 2025-07-11 15:31 | ALARM ACQUITEES A DISTANCE PAR ZONAL FREE | Passif | Fausse Alarme | 1:00 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1197565 | Awaiting Reconciliation | SNSL0480 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-07-23 14:10 | 2025-07-25 08:14 | FALSE |  |  | FSeck | 2025-07-23 14:50 | 2025-07-25 08:14 | Alarme power sans outage Running on Battery : NON Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : NON Cause : Pas de probléme d'énergie sur site d'apres les informations sur capture de YAS Action : Aucune action réalisée, retour secteur et alarmes cleared avant intervention | Passif | Fausse Alarme | 42:04 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1189896 | Awaiting Reconciliation | SNSL0611 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-07-07 03:56 | 2025-07-08 17:59 | FALSE |  |  | EHHadji-Dione | 2025-07-07 08:01 | 2025-07-08 17:59 | Alarme power sans outage Running on Battery : OUI Alarme power précédant : OUI Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : NON Cause : Pas de probléme power sur le console Action : Aucune action réalisée, retour secteur et alarmes cleared avant intervention | Passif | Fausse Alarme | 38:03 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1188615 | Awaiting Reconciliation | SNLG0900 | 1 - Critical | DC Voltage | Site Alarms | Mapping fault (Customer > RTMC) | Reported | 2025-07-04 10:48 | 2025-07-04 15:23 | FALSE |  |  | EHHadji-Dione | 2025-07-04 11:09 | 2025-07-06 15:24 | CONFIGURATION A CORRIGER | Passif | Fausse Alarme | 4:35 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1197594 | Awaiting Reconciliation | SNLG0988 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Site Alarms | Alarm wiring incorrect (hardware fault) | Reported | 2025-07-23 15:25 | 2025-07-23 16:16 | FALSE |  |  | IParaya-Bah | 2025-07-23 15:57 | 2025-07-24 07:04 | Alarme power sans Outage : Alarme visible sur RTMC : Technologie affectée : 2G : Non, 3G : Non, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : Non Cause : Manque secteur retabli Action : Alarme clear suite retour secteur CONFIGURATION 0 REVOIR | Passif | Fausse Alarme | 0:51 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1193499 | Awaiting Reconciliation | SNTH0929 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Site Alarms | Mapping fault (Customer > RTMC) | Reported | 2025-07-15 07:41 | 2025-07-16 01:46 | FALSE |  |  | NCisse | 2025-07-15 08:41 | 2025-07-16 01:46 | Alarme power sans outage Running on Battery : NON Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : NON Cause : Pas d'alarme sur site Action : Aucune action réalisée, retour secteur et alarmes cleared avant intervention | Passif | Fausse Alarme | 18:05 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1197664 | Awaiting Reconciliation | SNDK0238 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-07-23 14:12 | 2025-07-25 08:18 | FALSE |  |  | IParaya-Bah | 2025-07-23 19:29 | 2025-07-25 08:18 | Alarme power sans outage Running on Battery : NON Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Pas de défaut énergie noté sur site Action : Evidences prises | Passif | Fausse Alarme | 42:06 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1197646 | Awaiting Reconciliation | SNDK0524 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-07-23 14:12 | 2025-07-25 08:21 | FALSE |  |  | IParaya-Bah | 2025-07-23 18:19 | 2025-07-25 08:21 | Alarme power sans outage Running on Battery : NON Alarme power précédant : OUI Loss of Mains AC Mains Failed FreeEricsson Critical 23-Jul-2025 12:12:45 23-Jul-2025 12:48:39 Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Pas de défaut énergie noté sur site Action : Evidences prises | Passif | Fausse Alarme | 42:09 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1197478 | Awaiting Reconciliation | SNDK0983 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-07-23 11:10 | 2025-07-23 15:07 | FALSE |  |  | FSeck | 2025-07-23 11:52 | 2025-07-23 17:21 | Description alarme : Alarme Power sans Outage Alarme Power Précédente : OUI Loss of Mains AC Mains Failed FreeEricsson Critical 23-Jul-2025 11:10:15 23-Jul-2025 15:07:05 Running On Battery Supply: NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Probléme de configuration sur le RMS Action : Pas d'alarme pending d'aprés le FE | Passif | Fausse Alarme | 3:57 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1191626 | Awaiting Reconciliation | SNDK0513 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-07-11 01:25 | 2025-07-13 19:36 | FALSE |  |  | dba | 2025-07-11 01:38 | 2025-07-13 19:36 | Alarme power sans outage Running on Battery : NON Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Pas de problème power trouvé sur site Action : Evidences prises | Passif | Fausse Alarme | 66:11 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1201159 | Awaiting Reconciliation | SNLG0900 | 1 - Critical | DC Voltage | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-07-31 01:05 | 2025-07-31 07:30 | FALSE |  |  | IParaya-Bah | 2025-07-31 01:20 | 2025-07-31 07:30 | Description alarme : Alarme Power sans Outage Alarme Power Précédente : OUI Running On Battery Supply: NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Configuration à faire Coté FREE Action : Evidences prises par le FE | Passif | Fausse Alarme | 6:24 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1193885 | Awaiting Reconciliation | SNLG1083 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-07-16 00:57 | 2025-07-16 08:50 | FALSE |  |  | dba | 2025-07-16 01:31 | 2025-07-16 15:27 | Alarme power sans Outage : Alarme visible sur RTMC : Technologie affectée : 2G : Non, 3G : Non, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : oui Cause : Pas de coupure sur site fausse alarm les configurations sont à refaire Action : | Passif | Fausse Alarme | 7:53 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1200578 | Awaiting Reconciliation | SNMT0314 | 1 - Critical | DC Voltage | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-07-29 19:54 | 2025-07-30 15:13 | FALSE |  |  | FSeck | 2025-07-29 20:02 | 2025-07-30 15:13 | Alarme power sans outage Running on Battery : OUI Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Pas de défaut énergie trouvé sur site Action : Aucune action réalisée, retour secteur et alarmes cleared avant intervention | Passif | Fausse Alarme | 19:19 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1192708 | Awaiting Reconciliation | SNDK1092 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-07-13 13:06 | 2025-07-15 01:43 | FALSE |  |  | FSeck | 2025-07-13 13:37 | 2025-07-15 01:43 | Alarme power sans outage Running on Battery : NON Alarme power précédant : OUI Loss of Mains(FieldReplaceableUnit=PSU-4) AC Mains Failed FreeEricsson3G Critical 13-Jul-2025 13:10:04 13-Jul-2025 13:10:12 Loss of Mains(FieldReplaceableUnit=PSU-1) AC Mains Failed FreeEricsson3G Critical 13-Jul-2025 13:10:04 13-Jul-2025 13:10:13 Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Fausse alarme, pas de dysfonctionnement noté sur site Action : Evidences prises | Passif | Fausse Alarme | 36:37 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1187805 | Awaiting Reconciliation | SNDK1241 | 1 - Critical | DC Voltage | Site Alarms | Mapping fault (Customer > RTMC) | Reported | 2025-07-02 16:43 | 2025-07-02 21:14 | FALSE |  |  | ODiawara | 2025-07-02 17:29 | 2025-07-02 22:57 | Alarme power sans outage Running on Battery : OUI Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Fausse alarme ,apres coupure les alarmes sont pending Action : Evidences prises | Passif | Fausse Alarme | 4:31 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1209349 | Awaiting Reconciliation | SNDK0333 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Rectifier Controller | RTMC Alarms | Configuration | 2025-08-15 18:43 | 2025-08-15 22:41 | FALSE |  |  | EHHadji-Dione | 2025-08-15 19:40 | 2025-08-15 22:42 | Alarme power sans outage Running on Battery : NON Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : NON Cause : Configuration Action : Aucune action réalisée, Pas de problème d'énergie sur le site | Passif | Fausse Alarme | 3:58 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1208780 | Awaiting Reconciliation | SNDK0333 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Rectifier Controller | RTMC Alarms | Configuration | 2025-08-14 17:01 | 2025-08-14 21:35 | FALSE |  |  | EHHadji-Dione | 2025-08-14 17:48 | 2025-08-14 21:35 | Alarme power sans outage Running on Battery : NON Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Configuration Action : Aucune action réalisée, pas de probleme power trouvé sur site | Passif | Fausse Alarme | 4:34 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1203319 | Awaiting Reconciliation | SNDK1199 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Rectifier Controller | RTMC Alarms | Configuration | 2025-08-04 12:31 | 2025-08-04 22:20 | FALSE |  |  | ODiawara | 2025-08-04 12:41 | 2025-08-04 22:21 | Alarme power sans outage Running on Battery : NON Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Coupure secteur Action : Aucune action réalisée, retour secteur et alarmes cleared avant intervention pas de problème power pour ce site | Passif | Fausse Alarme | 9:49 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1206335 | Awaiting Reconciliation | SNLG0214 | 1 - Critical | DC Voltage | Rectifier Controller | RTMC Alarms | Configuration | 2025-08-09 23:54 | 2025-08-10 09:33 | FALSE |  |  | IParaya-Bah | 2025-08-10 00:06 | 2025-08-10 12:25 | Alarme power sans outage Running on Battery : NON Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Pas de probléme, c'est un défaut de configuration Action : Configuration rétablie | Passif | Fausse Alarme | 9:40 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1214696 | Awaiting Reconciliation | SNDK0693 | 2 - High | Rectifier System Fail | Rectifier Controller | No Power Output | Controller faulty | 2025-08-26 09:01 | 2025-08-26 09:51 | FALSE |  |  | ODIAWARA | 2025-08-26 09:54 | 2025-08-26 14:32 | Blocage de la partie AC par le contrôle board | Passif | Fausse Alarme | 0:50 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1201917 | Awaiting Reconciliation | SNMT0216 | 0 - Very Critical | RMS Not Communicating | RMS | Missing RMS data | Configuration fault | 2025-07-31 07:24 | 2025-08-03 00:48 | FALSE |  |  | JFaye | 2025-08-01 12:47 | 2025-08-03 00:48 | Alarme power sans outage Running on Battery : NON Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Problème de couverture attente de puce orange Action : Evidences prises | Passif | Fausse Alarme | 65:24 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1210486 | Awaiting Reconciliation | SNDK0420 | 0 - Very Critical | RMS Not Communicating | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-08-18 03:22 | 2025-08-18 04:42 | FALSE |  |  | IParaya-Bah | 2025-08-18 04:36 | 2025-08-18 06:04 | Description alarme : Alarme Power sans Outage Alarme Power Précédente : Non Running On Battery Supply: NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : NON Cause : Probléme de configuration à revoir Action : Alarme clean sans intervention du FE | Passif | Fausse Alarme | 1:20 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1216255 | Awaiting Reconciliation | SNDK0549 | 1 - Critical | DC Voltage | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-08-28 19:58 | 2025-08-30 09:29 | FALSE |  |  | FSeck | 2025-08-28 20:15 | 2025-08-30 09:29 | Alarme power sans outage Running on Battery : OUI Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : NON Cause : À cause des problèmes de synchronisation des alarmes qu'on a créé une alarme externe MAIN AC FAILURE qui nous renseigne de l'État réel de lalarme MAINS faulty Action : Aucune action réalisée, retour secteur et alarmes cleared avant intervention | Passif | Fausse Alarme | 37:31 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1213415 | Awaiting Reconciliation | SNLG0746 | 1 - Critical | DC Voltage | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-08-23 19:52 | 2025-08-24 12:05 | FALSE |  |  | FSeck | 2025-08-23 20:14 | 2025-08-25 05:37 | Description alarme : Alarme Power sans Outage Alarme Power Précédente : OUI Battery Level Low Batteries Low or Failed FreeEricsson Critical 23-Aug-2025 19:51:53 24-Aug-2025 12:05:09 Running On Battery Supply: NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : NON Cause : Pas de défaut énergie sur site Action : Aucune action: Le site a été visité par le FE. | Passif | Fausse Alarme | 16:13 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1208768 | Awaiting Reconciliation | SNLG0900 | 1 - Critical | DC Voltage | Site | Site fault | Reported | 2025-08-14 16:24 | 2025-08-22 11:44 | FALSE |  |  | EHHadji-Dione | 2025-08-14 16:55 | 2025-08-22 11:44 | Probléme d'accés | Passif | Fausse Alarme | 187:21 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1207434 | Awaiting Reconciliation | SNSL1090 | 1 - Critical | DC Voltage | Site | Site Security | Reported | 2025-08-12 05:00 | 2025-08-12 05:11 | FALSE |  |  | ODiawara | 2025-08-12 05:11 | 2025-08-12 07:40 | Alarm cleared | Passif | Fausse Alarme | 0:12 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1207143 | Awaiting Reconciliation | SNTH0913 | 1 - Critical | DC Voltage | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-08-11 15:49 | 2025-08-11 16:54 | FALSE |  |  | FSeck | 2025-08-11 16:09 | 2025-08-18 06:56 | Description alarme : Alarme Power sans Outage Alarme Power Précédente : OUI Running On Battery Supply: NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : NON Cause : Pas de défaut énergie noté sur site Action : Alarme clean sans intervention du FE | Passif | Fausse Alarme | 1:04 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1206441 | Awaiting Reconciliation | SNDK1219 | 1 - Critical | DC Voltage | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-08-10 06:30 | 2025-08-10 11:59 | FALSE |  |  | IParaya-Bah | 2025-08-10 06:36 | 2025-08-12 19:29 | Description alarme : Alarme Power sans Outage Alarme Power Précédente : OUI Battery Missing Batteries Low or Failed FreeEricsson3G Critical 10-Aug-2025 06:30:16 10-Aug-2025 11:59:00 Running On Battery Supply: NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Pas de problème power pas de vol de câble DC. Problème de configuration côté yas Action : Alarme clean suite intervention du FE | Passif | Fausse Alarme | 5:29 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1210857 | Awaiting Reconciliation | SNDK0537 | 1 - Critical | DC Voltage | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-08-18 19:33 | 2025-08-22 03:03 | FALSE |  |  | FSeck | 2025-08-18 20:03 | 2025-08-22 03:04 | Alarme power sans outage Running on Battery : NON Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Pas de défaut énergie noté sur site. Action : Evidences prises | Passif | Fausse Alarme | 79:30 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1202408 | Awaiting Reconciliation | SNDK0683 | 1 - Critical | DC Voltage | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-08-02 11:47 | 2025-08-02 23:55 | FALSE |  |  | FSeck | 2025-08-02 13:27 | 2025-08-03 00:38 | Alarme power sans outage Running on Battery : OUI Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Sur site tout les tensions sont normaux Action : La tension et le courant sont de 51.22V / 2.53A. | Passif | Fausse Alarme | 12:08 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1209466 | Awaiting Reconciliation | SNDK1210 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-08-16 01:30 | 2025-08-16 08:39 | FALSE |  |  | dba | 2025-08-16 02:11 | 2025-08-17 21:45 | Alarme power sans outage Running on Battery : NON Alarme power précédant : OUI Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Pas de disjonction ni de coupure secteur trouvé sur Site Pas d'alarmes Power trouvées sur Site Présence d'un Redresseur Enclosure 6130 avec 4 Modules megmeet opérationnels Présence de 24 batteries OPZS CLASSIC SOLAR 2V/1080Ah opérationnels Action : Evidences prises | Passif | Fausse Alarme | 7:09 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1216674 | Awaiting Reconciliation | SNDK1051 | 2 - High | Rectifier System Fail | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-08-29 14:39 | 2025-08-30 09:17 | FALSE |  |  | dba | 2025-08-29 14:52 | 2025-08-30 09:17 | Alarme power sans outage Running on Battery : NON Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Sur site tout est normale côté énergie Action : Les tensions ainsi que les courants secteurs et batterie sont normaux la tension ainsi que le courant batterie trouvés sont de 53.98/0.59 | Passif | Fausse Alarme | 18:38 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1201097 | Awaiting Reconciliation | SNTH1194 | 0 - Very Critical | RMS Not Communicating | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-07-30 21:29 | 2025-08-01 01:05 | FALSE |  |  | EHHadji-Dione | 2025-07-30 21:42 | 2025-08-01 01:05 | Alarme power sans outage Running on Battery : NON Alarme power précédant : OUI Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Pas de défaut énergie trouvé sur site Action : Evidences prises | Passif | Fausse Alarme | 27:36 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1216525 | Awaiting Reconciliation | SNLG0746 | 1 - Critical | DC Voltage | Site Alarms | Active Failure | Reported | 2025-08-29 09:44 | 2025-08-31 10:52 | FALSE |  |  | dba | 2025-08-29 10:04 | 2025-09-01 07:08 | Problème de configuration des alarmes | Passif | Fausse Alarme | 49:07 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1201879 | Awaiting Reconciliation | SNMT0479 | 0 - Very Critical | RMS Not Communicating | Site Alarms | Alarm wiring incorrect (hardware fault) | Reported | 2025-07-31 09:14 | 2025-08-01 12:02 | FALSE |  |  | JFaye | 2025-08-01 11:33 | 2025-08-02 00:09 | serrage et simulation couppure disjoncteur niveau Ge faite pour que l'alarme soit clear | Passif | Fausse Alarme | 26:48 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1203109 | Awaiting Reconciliation | SNMT0918 | 1 - Critical | DC Voltage | Site Alarms | Active Failure | Reported | 2025-08-04 03:34 | 2025-08-04 09:27 | FALSE |  |  | IParaya-Bah | 2025-08-04 03:44 | 2025-08-04 14:47 | Alarme power sans Outage : Alarme visible sur RTMC : Technologie affectée : 2G : Non, 3G : Non, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : Non Cause :Probléme configuraton | Passif | Fausse Alarme | 5:53 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1211207 | Awaiting Reconciliation | SNDK0999 | 2 - High | Rectifier System Fail | Site Alarms | Mapping fault (Customer > RTMC) | Reported | 2025-08-19 13:39 | 2025-08-22 11:50 | FALSE |  |  | dba | 2025-08-19 13:52 | 2025-08-22 11:50 | Alarme power Pending sur RTMC Clear sur site Running on Battery : NON Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Active FE présent sur site : OUI Cause : Fausse alarme Action : Evidences prises, test coupure effectuée, charge batteries correcte, pas de problème power sur site Le FE a constaté la présence du secteur Senelec avec les tensions AC et DC correctes mais l'alarme est pending sur RTMC | Passif | Fausse Alarme | 70:11 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1220392 | Awaiting Reconciliation | SNTH1571 | 0 - Very Critical | RMS Not Communicating | RMS | Not communicating | SIM card not communicating | 2025-09-04 19:42 | 2025-09-08 08:54 | FALSE |  |  | JFaye | 2025-09-04 21:19 | 2025-09-08 08:59 | Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : RMS OFFLINE FE présent sur site : OUI Cause : RMS offline Action : Evidences prises, RMS on line après redémarrage du RUT et vérification de carte Sim. | Passif | Fausse Alarme | 85:12 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1229905 | Awaiting Reconciliation | SNDK1388 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-09-20 19:43 | 2025-09-21 14:42 | FALSE |  |  | dba | 2025-09-20 20:04 | 2025-09-21 14:42 | Alarme power Pending sur RTMC Clear sur site Running on Battery : NON Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Active FE présent sur site : non Cause : Fausse alarme /voir photo Action : charge batteries correcte, pas de problème power sur site | Passif | Fausse Alarme | 18:59 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1230822 | Awaiting Reconciliation | SNLG1083 | 1 - Critical | DC Voltage | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-09-22 13:01 | 2025-09-22 15:34 | FALSE |  |  | EHHadji-Dione | 2025-09-22 13:49 | 2025-10-03 13:33 |  | Passif | Fausse Alarme | 2:33 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1223467 | Awaiting Reconciliation | SNLG0180 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-09-10 08:58 | 2025-09-10 14:44 | FALSE |  |  | NCisse | 2025-09-10 09:20 | 2025-09-10 16:19 | MAIN FAILURE/Running on Battery : OUI Alarme power précédant : OUI Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : NON Cause : Fausse Alarme Action : Clear sur l'ENM mais l'alarme est pending sur RTMC | Passif | Fausse Alarme | 5:46 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1219344 | Awaiting Reconciliation | SNDK0713 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-09-03 07:03 | 2025-09-03 19:47 | FALSE |  |  | IParaya-Bah | 2025-09-03 07:12 | 2025-09-03 23:57 | Description alarme : Alarme Power sans Outage Alarme Power Précédente : OUI Power Disturbance AC Mains Failed FreeEricsson3G Critical 03-Sep-2025 07:03:16 03-Sep-2025 19:46:37 Running On Battery Supply: NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Pas de défaut énergie trouvé sur site Action : Alarme clean suite intervention du FE | Passif | Fausse Alarme | 12:43 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1221552 | Awaiting Reconciliation | SNDK1032 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-09-06 23:39 | 2025-09-16 09:21 | FALSE |  |  | Odiawara | 2025-09-07 00:13 | 2025-09-16 09:23 | Alarme power Pending sur RTMC Clear sur site Running on Battery : NON Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Active FE présent sur site : OUI Cause : Fausse alarme Action : Alarme clear sur site et sur SPA pas d'intervention nécéssaire | Passif | Fausse Alarme | 225:42 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1229298 | Awaiting Reconciliation | SNDK0983 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-09-19 19:43 | 2025-09-20 14:57 | FALSE |  |  | dba | 2025-09-19 20:10 | 2025-09-20 14:57 | Alarme power Pending sur RTMC Clear sur site Running on Battery : NON Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Active FE présent sur site : OUI Cause : Fausse alarme Action : Evidences prises, test coupure effectuée, charge batteries correcte, pas de problème power sur site Le FE a constaté la présence du secteur Senelec avec les tensions AC et DC correctes mais l'alarme est pending sur RTMC | Passif | Fausse Alarme | 19:14 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1218383 | Awaiting Reconciliation | SNDK1058 | 2 - High | Rectifier System Fail | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-09-01 16:17 | 2025-09-02 10:59 | FALSE |  |  | Odiawara | 2025-09-01 16:29 | 2025-09-02 10:59 | Alarme power CLEAR sur site pending sur RTM MAIN FAILURE/Running on Battery : OUI Low Bus voltage Rectifier Low Voltage HeliosRMS Critical 01-Sep-2025 16:17:00 Alarme power précédant : OUI Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Active FE présent sur site : OUI Cause: fausse alarme/pas d'alarme low bus voltage please voir captured: Action : Evidences prises, test coupure effectuée, charge batteries correcte, pas de problème power sur site Le FE a constaté la présence du secteur Senelec avec les tensions AC et DC correctes mais l'alarme est pending sur RTMC | Passif | Fausse Alarme | 18:42 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1219423 | Awaiting Reconciliation | SNDK1061 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-09-03 09:35 | 2025-09-03 12:41 | FALSE |  |  | dba | 2025-09-03 09:52 | 2025-09-04 00:32 | Description alarme : Alarme Power sans Outage Alarme Power Précédente : OUI Loss of Mains(PowerSupply=1) AC Mains Failed FreeEricsson3G Critical 03-Sep-2025 09:34:49 03-Sep-2025 12:41:20 Running On Battery Supply: NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Pas de défaut énergie Action : Alarme clean suite intervention du FE | Passif | Fausse Alarme | 3:07 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1227207 | Awaiting Reconciliation | SNDK0732 | 2 - High | Rectifier System Fail | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-09-16 13:30 | 2025-09-20 15:04 | FALSE |  |  | NCisse | 2025-09-16 13:36 | 2025-09-20 15:05 | Alarme power Pending sur RTMC Clear sur site Running on Battery : NON Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Active FE présent sur site : OUI Cause : Fausse alarme Action : Evidences prises, test coupure effectuée, charge batteries correcte, pas de problème power sur site Le FE a constaté la présence du secteur Senelec avec les tensions AC et DC correctes mais l'alarme est pending sur RTMC | Passif | Fausse Alarme | 97:34 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1223390 | Awaiting Reconciliation | SNDK0697 | 1 - Critical | DC Voltage | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-09-10 05:41 | 2025-09-11 05:12 | FALSE |  |  | EHHadji-Dione | 2025-09-10 06:10 | 2025-09-11 15:24 | Alarme power sans outage MAIN FAILURE/Running on Battery : OUI Battery faulty Batteries Low or Failed FreeEricsson3G Critical 10-Sep-2025 05:41:02 Alarme power précédant : OUI Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Fausse Alarme Action : Evidences prises, test coupure effectuée, charge batteries correcte, pas de problème power sur site Le FE a constaté la présence du secteur Senelec avec les tensions AC et DC correctes mais l'alarme est pending sur RTMC | Passif | Fausse Alarme | 23:31 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1219533 | Awaiting Reconciliation | SNDK1210 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-09-03 12:07 | 2025-09-03 16:09 | FALSE |  |  | dba | 2025-09-03 12:42 | 2025-09-04 00:30 | Description alarme : Alarme Power sans Outage Alarme Power Précédente : OUI Running On Battery Supply: NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Pas de défaut énergie noté sur site Action : Alarme clean suite retour secteur et sans intervention du FE | Passif | Fausse Alarme | 4:03 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1224221 | Awaiting Reconciliation | SNLG0338 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-09-11 13:02 | 2025-09-12 21:43 | FALSE |  |  | NCisse | 2025-09-11 13:35 | 2025-09-12 21:43 | Alarme power sans outage MAIN FAILURE/Running on Battery : OUI Alarme power précédant : OUI Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Fausse Alarme Action : Evidences prises, test coupure effectuée, charge batteries correcte, pas de problème power sur site Le FE a constaté la présence du secteur Senelec avec les tensions AC et DC correctes mais l'alarme est pending sur RTMC | Passif | Fausse Alarme | 32:40 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1221966 | Awaiting Reconciliation | SNLG0988 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-09-07 17:39 | 2025-09-08 07:42 | FALSE |  |  | dba | 2025-09-07 17:59 | 2025-09-08 09:07 | Alarme power sans outage MAIN FAILURE/Running on Battery : OUI Mains Fault(Rectifier=4) AC Mains Failed FreeEricsson3G Critical 07-Sep-2025 17:39:00 08-Sep-2025 07:42:30 Alarme power précédant : OUI Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Coupure secteur Action : Evidences prises, test coupure effectuée, charge batteries correcte, pas de problème power sur site Le FE a constaté la présence du secteur Senelec avec les tensions AC et DC correctes mais l'alarme est pending sur RTMC | Passif | Fausse Alarme | 14:03 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1232248 | Awaiting Reconciliation | SNLG0235 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-09-24 17:38 | 2025-09-24 20:51 | FALSE |  |  | dba | 2025-09-24 18:03 | 2025-09-24 22:46 | Alarme power sans outage Running on Battery : OUI Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Pas d'alarme power trouvé sur site Action : Evidences prises | Passif | Fausse Alarme | 3:13 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1223427 | Awaiting Reconciliation | SNLG1083 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-09-10 06:47 | 2025-09-10 13:28 | FALSE |  |  | EHHadji-Dione | 2025-09-10 07:38 | 2025-09-10 14:05 | Alarme power sans outage MAIN FAILURE/Running on Battery : OUI Mains Fault(Rectifier=2) AC Mains Failed FreeEricsson3G Critical 10-Sep-2025 06:47:05 10-Sep-2025 13:28:29 Alarme power précédant : OUI Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Fausse Alarme Action : Evidences prises, test coupure effectuée, charge batteries correcte, pas de problème power sur site Le FE a constaté la présence du secteur Senelec avec les tensions AC et DC correctes mais l'alarme est pending sur RTMC | Passif | Fausse Alarme | 6:41 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1229871 | Awaiting Reconciliation | SNLG1416 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-09-20 19:00 | 2025-09-21 14:34 | FALSE |  |  | dba | 2025-09-20 19:18 | 2025-09-21 14:35 | Alarme power Pending sur RTMC Clear sur site Running on Battery : NON Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Active FE présent sur site : OUI Cause : Fausse alarme Action : Evidences prises, test coupure effectuée, charge batteries correcte, pas de problème power sur site | Passif | Fausse Alarme | 19:34 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1224962 | Awaiting Reconciliation | SNTH0860 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-09-12 17:19 | 2025-09-16 09:24 | FALSE |  |  | NCisse | 2025-09-12 17:27 | 2025-09-16 09:27 | Alarme power Pending sur RTMC Clear sur site Running on Battery : OUI Alarme power précédant : OUI Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Active FE présent sur site : OUI Cause : Les PSU ajouté dans la RBS pour le GAMOU ont été retiré NB site avec DELTA Action : Evidences prises, test coupure effectuée, charge batteries correcte, pas de problème power sur site Le FE a constaté la présence du secteur Senelec avec les tensions AC et DC correctes mais l'alarme est pending sur RTMC | Passif | Fausse Alarme | 88:05 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1219304 | Awaiting Reconciliation | SNTH1194 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-09-03 02:11 | 2025-09-03 09:35 | FALSE |  |  | IParaya-Bah | 2025-09-03 05:37 | 2025-09-03 13:58 | Alarme power sans outage Running on Battery : NON Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Pas de coupure ni de disjonction, mais une fausse alarme et RMS offline. Action : Ces deux points sont corrigés et évidences prises | Passif | Fausse Alarme | 7:24 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1220402 | Awaiting Reconciliation | SNDK0539 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Site Alarms | Alarm wiring incorrect (hardware fault) | Reported | 2025-09-04 21:39 | 2025-09-05 00:42 | FALSE |  |  | dba | 2025-09-04 21:54 | 2025-09-05 23:41 | C'est une fausse alarme ci-jointes les évidences. Après simulation de coupure une autre alarme s'est signalée et après remise secteur elle est restée pending. | Passif | Fausse Alarme | 3:03 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1220445 | Awaiting Reconciliation | SNLG0307 | 1 - Critical | DC Voltage | Site Alarms | Mapping fault (Customer > RTMC) | Reported | 2025-09-04 23:04 | 2025-09-05 | FALSE |  |  | dba | 2025-09-04 23:35 | 2025-09-05 23:43 | Une baisse de tension a été détectée, provoquant le déclenchement du capteur de sécurité qui a isolé le courant pour protéger le système. Après analyse, j'ai désactivé le paramètre du capteur concerné pour éviter de futurs déclenchements intempestifs et rétablir le fonctionnement normal du système. | Passif | Fausse Alarme | 0:56 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1227274 | Awaiting Reconciliation | SNTH0496 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Site Alarms | Mapping fault (Customer > RTMC) | Reported | 2025-09-16 15:03 | 2025-09-17 08:33 | FALSE |  |  | NCisse | 2025-09-16 15:29 | 2025-09-17 08:37 | Alarme power Pending sur RTMC Clear sur site Running on Battery : NON Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Active FE présent sur site : NON Cause : Fausse alarme/Alarm clear sur Teltonika mais pending sur rtmc Action : Evidences prises, test coupure effectuée, charge batteries correcte, pas de problème power sur site | Passif | Fausse Alarme | 17:30 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1232697 | Awaiting Reconciliation | SNDK1032 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Site Alarms | Mapping fault (Customer > RTMC) | Reported | 2025-09-25 12:19 | 2025-09-25 15:53 | FALSE |  |  | NCisse | 2025-09-25 12:44 | 2025-09-25 15:53 | Alarme power Pending sur RTMC Clear sur site Running on Battery : NON Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Active FE présent sur site : OUI Cause : Fausse alarme Action : Evidences prises, test coupure effectuée, charge batteries correcte, pas de problème power sur site Le FE a constaté la présence du secteur Senelec avec les tensions AC et DC correctes mais l'alarme est pending sur RTMC | Passif | Fausse Alarme | 3:34 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1230830 | Awaiting Reconciliation | SNDK1241 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Site Alarms | Active Failure | Reported | 2025-09-22 13:18 | 2025-09-22 17:19 | FALSE |  |  | EHHadji-Dione | 2025-09-22 14:03 | 2025-09-22 21:40 | Alarme power Pending sur RTMC Clear sur site Running on Battery : NON Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Active FE présent sur site : OUI Cause : Fausse alarme Action : Evidences prises, test coupure effectuée, charge batteries correcte, pas de problème power sur site Le FE a constaté la présence du secteur Senelec avec les tensions AC et DC correctes mais l'alarme est pending sur RTMC | Passif | Fausse Alarme | 4:01 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1095898 | Awaiting Reconciliation | SNDK1003 | 1 - Critical | DC Voltage | Rectifier Controller | RTMC Alarms | Configuration | 2025-01-07 16:11 | 2025-01-07 18:05 | FALSE |  |  | EHHadji-Dione | 2025-01-07 16:41 | 2025-01-07 22:05 | Alarme power sans outage Running on Battery : NON Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Configuration Action;tout est normal côté énergie. | Passif | Fausse Alarme | 1:54 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1105595 | Awaiting Reconciliation | SNDK0403 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-01-24 09:50 | 2025-01-24 12:32 | FALSE |  |  | IParaya-Bah | 2025-01-24 10:25 | 2025-01-24 13:16 | Description alarme : Alarme Power sans Outage Alarme Power Précédente : OUI Running On Battery Supply: OUI Mains Fault(Rectifier=1) FreeEricsson3G Critical 24-Jan-2025 09:49:47 24-Jan-2025 12:32:27 RunningOnBatterySupply FreeEricsson3G Critical 24-Jan-2025 09:49:44 24-Jan-2025 12:32:28 Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Pas d'alarme trouvé sur site Action : Alarme clean suite intervention du FE : secteur coupé et remis et alarme clear | Passif | Fausse Alarme | 2:43 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1106392 | Awaiting Reconciliation | SNSL0937 | 1 - Critical | DC Voltage | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-01-25 18:08 | 2025-01-25 19:27 | FALSE |  |  | IParaya-Bah | 2025-01-25 18:21 | 2025-01-25 22:43 | Description alarme : Alarme Power sans Outage Alarme Power Précédente : NON Running On Battery Supply: NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Pas d'alarme physique trouvé sur site Action : Alarme clean suite retour secteur et intervention du FE | Passif | Fausse Alarme | 1:19 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1099786 | Awaiting Reconciliation | SNTH0040 | 1 - Critical | DC Voltage | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-01-14 09:06 | 2025-01-14 09:29 | FALSE |  |  | IParaya-Bah | 2025-01-14 09:15 | 2025-01-14 12:24 | Description alarme : Alarme Power sans Outage Alarme Power Précédente : OUI Running On Battery Supply: NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Pas d'alarme trouvé sur site Action : Alarme clean suite intervention du FE | Passif | Fausse Alarme | 0:23 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1099356 | Awaiting Reconciliation | SNDK0726 | 2 - High | Rectifier System Fail | Site Alarms | Alarm wiring incorrect (hardware fault) | Reported | 2025-01-13 16:49 | 2025-01-13 18:02 | FALSE |  |  | Odiawara | 2025-01-13 16:52 | 2025-01-13 19:18 | Alarme power sans outage Running on Battery : NON Alarme power précédant : OUI Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : ACTIVE FE présent sur site : OUI Cause : C'est une fausse alarme ci- jointes les évidences. Action : Aucune action réalisée | Passif | Fausse Alarme | 1:13 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1121958 | Awaiting Reconciliation | SNLG0640 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-02-25 13:43 | 2025-02-25 14:21 | FALSE |  |  | dba | 2025-02-25 14:02 | 2025-02-25 20:38 | Description alarme : Alarme Power sans Outage Alarme Power Précédente : OUI Loss of Mains(PowerSupply=1) FreeEricsson3G Critical 25-Feb-2025 13:42:43 25-Feb-2025 14:20:39 Running On Battery Supply: NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Pas d'alarme trouvé sur site Action : Alarme clean suite intervention du FE | Passif | Fausse Alarme | 0:38 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1119079 | Awaiting Reconciliation | SNTC0492 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-02-19 14:25 | 2025-02-19 16:04 | FALSE |  |  | AMbengue | 2025-02-19 14:57 | 2025-02-20 04:13 | Description alarme : Alarme Power sans Outage Alarme Power Précédente : OUI Battery Level Low FreeEricsson3G Critical 19-Feb-2025 14:24:27 19-Feb-2025 15:31:54 Running On Battery Supply: NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Pas d'alarme trouvé sur site Action : Alarme clean suite intervention du FE | Passif | Fausse Alarme | 1:39 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1116469 | Awaiting Reconciliation | SNTH1514 | 1 - Critical | DC Voltage | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-02-14 10:30 | 2025-02-14 12:32 | FALSE |  |  | IParaya-Bah | 2025-02-14 10:54 | 2025-02-14 13:12 | Description alarme : Alarme Power sans Outage Alarme Power Précédente : OUI MAIN AC FAILURE FreeEricsson3G Critical 14-Feb-2025 12:19:20 14-Feb-2025 12:21:36 Running On Battery Supply: NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Pas d'alarme sur site Action : Alarme clean suite retour secteur et sans intervention du FE | Passif | Fausse Alarme | 2:02 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1117735 | Awaiting Reconciliation | SNLG0007 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Site Alarms | Active Failure | Reported | 2025-02-17 01:06 | 2025-02-17 03:00 | FALSE |  |  | dba | 2025-02-17 01:22 | 2025-02-17 14:58 | Alarme power sans outage MAIN AC FAILURE : OUI Alarme power précédant : OUI Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Alarme active Action : Evidences prises, pas de problème power Fermeture manuelle : 17-02-2025 03:00:00 | Passif | Fausse Alarme | 1:54 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1110563 | Awaiting Reconciliation | SNTH0177 | 1 - Critical | DC Voltage | Site Alarms | Alarm wiring incorrect (hardware fault) | Reported | 2025-02-02 20:18 | 2025-02-02 22:00 | FALSE |  |  | Odiawara | 2025-02-02 20:38 | 2025-02-03 19:43 | Alarme power sans outage Running on Battery : OUI Alarme power précédant : OUI Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Défaut de synchronisation des alarmes Action : Reset secteur, alarmes clear Note : Module rectifier megmet HS à remplacer Fermeture manuelle : 02-02-2025 22:00:00 | Passif | Fausse Alarme | 1:42 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1129924 | Awaiting Reconciliation | SNMT0034 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-03-12 10:40 | 2025-03-12 11:46 | FALSE |  |  | dba | 2025-03-12 10:56 | 2025-03-13 23:23 | Alarme power sans outage Running on Battery : NON Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Coupure secteur Action : Aucune action réalisée, retour secteur et alarmes cleared avant intervention fausse alarme | Passif | Fausse Alarme | 1:06 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1135083 | Awaiting Reconciliation | SNMT0960 | 1 - Critical | DC Voltage | Site Cables | Alarm / Communication cables | Loose cable | 2025-03-21 15:32 | 2025-03-21 17:39 | FALSE |  |  | EHHadji-Dione | 2025-03-21 15:41 | 2025-03-21 22:04 | Alarme power sans outage Running on Battery : NON Alarme power précédant : OUI Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : fausse alarme . nouvelle configuration faites par Mr Ousmane Diallo | Passif | Fausse Alarme | 2:07 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1153335 | Awaiting Reconciliation | SNDK0475 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Rectifier | Rectifier Module | Rectifier module faulty | 2025-04-25 07:59 | 2025-04-25 08:46 | FALSE |  |  | EHHadji-Dione | 2025-04-25 08:43 | 2025-04-25 23:03 | Description alarme : Alarme Power sans Outage Alarme Power Précédente : OUI MAIN AC FAILURE AC Mains Failed FreeEricsson Critical 24-Apr-2025 22:25:05 24-Apr-2025 22:32:05 Running On Battery Supply: NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Pas de probléme d'énergie sur site Action : Alarme clean suite intervention du FE | Passif | Fausse Alarme | 0:47 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1141843 | Awaiting Reconciliation | SNDK0055 | 1 - Critical | Rectifier System Fail | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-04-03 16:05 | 2025-04-03 16:15 | FALSE |  |  | FSeck | 2025-04-03 16:12 | 2025-04-03 22:30 | Alarme power sans outage Running on Battery : NON Alarme power précédant : oui System Undervoltage Rectifier System Failure FreeEricsson Critical 03-Apr-2025 16:05:24 03-Apr-2025 16:15:00 Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Fausse alarme Action : Evidences prises, test coupure effectuée, charge batteries correcte, pas de problème power sur site Le FE a constaté la présence du secteur Senelec avec les tensions AC et DC correctes mais l'alarme est resté pending Voir évicences | Passif | Fausse Alarme | 0:10 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1144981 | Awaiting Reconciliation | SNDK0990 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-04-09 11:56 | 2025-04-09 13:38 | FALSE |  |  | AMbengue | 2025-04-09 12:44 | 2025-04-09 16:05 | Description alarme : Alarme Power sans Outage Alarme Power Précédente : OUI MAIN AC FAILURE AC Mains Failed FreeEricsson Critical 09-Apr-2025 11:56:22 09-Apr-2025 13:37:36 Running On Battery Supply: NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause :Pas de défaut énergie trouvé sur site Action : Alarme clean suite intervention du FE | Passif | Fausse Alarme | 1:41 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1148381 | Awaiting Reconciliation | SNDK0279 | 1 - Critical | DC Voltage | Site | Site fault | Reported | 2025-04-15 11:43 | 2025-04-15 12:37 | FALSE |  |  | EHHadji-Dione | 2025-04-15 12:06 | 2025-04-15 17:38 | Alarme power sans outage Running on Battery : NON Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Coupure secteur Action : Aucune action réalisée, pas de problème power pour ce site | Passif | Fausse Alarme | 0:54 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1143383 | Awaiting Reconciliation | SNLG0641 | 1 - Critical | DC Voltage | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-04-06 14:50 | 2025-04-06 16:13 | FALSE |  |  | dba | 2025-04-06 15:25 | 2025-04-06 23:09 | Alarme power sans outage Running on Battery : NON Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Coupure secteur Action : Aucune action réalisée, | Passif | Fausse Alarme | 1:22 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1150542 | Awaiting Reconciliation | SNTH0165 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-04-19 19:25 | 2025-04-19 21:50 | FALSE |  |  | NCisse | 2025-04-19 20:22 | 2025-04-20 06:05 | Description alarme : Alarme Power sans Outage Alarme Power Précédente : OUI MAIN AC FAILURE AC Mains Failed FreeEricsson3G Critical 19-Apr-2025 19:25:11 19-Apr-2025 21:49:43 Running On Battery Supply: NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Pas d'alarme trouvé sur site Action : Alarme clean suite intervention du FE | Passif | Fausse Alarme | 2:25 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1157460 | Awaiting Reconciliation | SNLG0628 | 1 - Critical | DC Voltage | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-05-03 13:57 | 2025-05-03 16:09 | FALSE |  |  | FSeck | 2025-05-03 14:18 | 2025-05-03 22:24 | Alarme power sans outage MAIN FAILURE/Running on Battery : OUI Battery faulty Batteries Low or Failed FreeEricsson3G Critical 03-May-2025 13:56:52 03-May-2025 16:09:11 Alarme power précédant : OUI Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Active FE présent sur site : OUI Cause : Fausse Alarme Action : Sur site les tensions sont normeaux; Alarme clear suite simulation coupure | Passif | Fausse Alarme | 2:12 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1165614 | Awaiting Reconciliation | SNDK1003 | 1 - Critical | DC Voltage | Site Alarms | Active Failure | Reported | 2025-05-19 23:01 | 2025-05-20 01:08 | FALSE |  |  | NCisse | 2025-05-19 23:18 | 2025-05-20 15:43 | Alarme power sans outage Running on Battery : NON Alarme power précédant : OUI Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Fausse alarme Action : Evidences prises, pas de problème côté power, toutes les tensions ainsi que les courants secteurs sont normaux Simulation coupure faite pour acquitter l'alarme | Passif | Fausse Alarme | 2:07 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1171502 | Awaiting Reconciliation | SNSL1090 | 1 - Critical | Battery Disconnect | Site Alarms | Alarm wiring incorrect (hardware fault) | Reported | 2025-05-31 08:49 | 2025-05-31 09:53 | FALSE |  |  |  | 2025-05-31 08:49 | 2025-05-31 18:52 | Alarme power sans outage Running on Battery : NON Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Pas de problème power sur site Action : Evidences prises et alarme clear | Passif | Fausse Alarme | 1:03 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1183064 | Awaiting Reconciliation | SNSL0198 | 1 - Critical | DC Voltage | Rectifier Controller | RTMC Alarms | Configuration | 2025-06-23 11:01 | 2025-06-23 11:07 | FALSE |  |  | NCisse | 2025-06-23 11:06 | 2025-06-23 22:36 | Alarme power sans outage Running on Battery : NON Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Problème de configuration. Action : Corrigé par HT. Evidences prises | Passif | Fausse Alarme | 0:06 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1172988 | Awaiting Reconciliation | SNDK1221 | 2 - High | Rectifier System Fail | RMS | Missing RMS data | Wiring to Rectifiy controller | 2025-06-03 14:13 | 2025-06-03 14:19 | FALSE |  |  | FSeck | 2025-06-03 14:26 | 2025-06-11 08:18 | Alarme power sans outage Alarme power précédant : OUI Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : Oui Cause : Carte HPS à remplacer Action : En attente mise à disposition spare pour faire le swap | Passif | Fausse Alarme | 0:06 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1185826 | Awaiting Reconciliation | SNLG0900 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-06-28 15:05 | 2025-06-28 16:25 | FALSE |  |  | ODiawara | 2025-06-28 15:31 | 2025-06-28 20:47 | Alarme power sans Outage : Alarme visible sur RTMC : Technologie affectée : 2G : Non, 3G : Non, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : Oui Fausse alarm | Passif | Fausse Alarme | 1:20 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1206482 | Awaiting Reconciliation | SNDK1619 | 2 - High | Rectifier System Fail | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-08-10 08:36 | 2025-08-10 09:08 | FALSE |  |  | dba | 2025-08-10 08:49 | 2025-08-10 13:17 | Alarme power sans outage Running on Battery : NON Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : PAS DE DÉFAUT POWER CONSTATÉ SUR SITE. Action : CÂBLAGE ET CONFIGURATION D'ALARME NORMALES SUITE VÉRIFICATION. SWAP PARAFOUDRE À FAIRE | Passif | Fausse Alarme | 0:32 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1203191 | Awaiting Reconciliation | SNSL0796 | 0 - Very Critical | DC Voltage | Site Alarms | Mapping fault (Customer > RTMC) | Reported | 2025-08-04 07:48 | 2025-08-04 09:18 | FALSE |  |  | ODiawara | 2025-08-04 08:10 | 2025-08-04 14:46 | Alarme power sans Outage : Alarme visible sur RTMC : Technologie affectée : 2G : Non, 3G : Non, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : oui Cause : Problème de configuration Action : Configuration en cours avec Babacar dia | Passif | Fausse Alarme | 1:30 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1230596 | Awaiting Reconciliation | SNDK0622 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Rectifier Controller | RTMC Alarms | Configuration | 2025-09-22 07:41 | 2025-09-22 07:56 | FALSE |  |  | ODiawara | 2025-09-22 07:52 | 2025-09-22 15:50 | Alarme power sans outage Running on Battery : NON Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Coupure secteur Action : Aucune action réalisée, retour secteur et alarmes cleared avant intervention | Passif | Fausse Alarme | 0:15 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1230372 | Awaiting Reconciliation | SNDK0139 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Rectifier Controller | RTMC Alarms | Configuration | 2025-09-21 17:38 | 2025-09-21 17:57 | FALSE |  |  | IParaya-Bah | 2025-09-21 17:47 | 2025-09-22 15:20 | Alarme power sans outage Running on Battery : NON Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Coupure secteur Action : Aucune action réalisée, retour secteur et alarmes cleared avant intervention | Passif | Fausse Alarme | 0:19 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1224009 | Awaiting Reconciliation | SNMT0034 | 1 - Critical | DC Voltage | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-09-11 06:23 | 2025-09-11 08:46 | FALSE |  |  | dba | 2025-09-11 06:49 | 2025-09-11 09:28 | Alarme power sans outage Battery faulty Batteries Low or Failed FreeEricsson3G Critical 11-Sep-2025 06:22:34 11-Sep-2025 08:46:30 Alarme power précédant : Non Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Active FE présent sur site : OUI Cause : Fausse Alarme Action : Alarme clear avant intervention | Passif | Fausse Alarme | 2:24 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1219563 | Awaiting Reconciliation | SNTH1571 | 2 - High | Rectifier System Fail | Site | False OSS alarm | Reported | 2025-09-03 12:57 | 2025-09-03 13:49 | FALSE |  |  | dba | 2025-09-03 13:20 | 2025-09-04 20:39 | Alarme power sans outage Running on Battery : NON Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Alarme rectifier failur non réel. Pas de problème power. Action : Evidences prises | Passif | Fausse Alarme | 0:52 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1232665 | Awaiting Reconciliation | SNDK1210 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Site Alarms | Active Failure | Reported | 2025-09-25 11:26 | 2025-09-25 13:43 | FALSE |  |  | NCisse | 2025-09-25 11:42 | 2025-09-25 15:46 | Alarme power Pending sur RTMC Clear sur site Running on Battery : NON Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Active FE présent sur site : OUI Cause : Fausse alarme Action : Evidences prises, test coupure effectuée, charge batteries correcte, pas de problème power sur site Le FE a constaté la présence du secteur Senelec avec les tensions AC et DC correctes mais l'alarme est pending sur RTMC | Passif | Fausse Alarme | 2:17 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1170790 | Awaiting Reconciliation | SNDK0721 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Rectifier Controller | No Power Output | Controller faulty | 2025-05-29 23:43 | 2025-05-31 19:25 | TRUE | 2025-05-30 07:50 | 2025-05-30 08:12 | NCisse | 2025-05-29 23:49 | 2025-06-04 14:12 | Site down après un défaut de power Alarme Power Précédente : OUI MAIN AC FAILURE AC Mains Failed FreeEricsson3G Critical 29-May-2025 23:43:05 31-May-2025 19:24:53 Running On Battery Supply: NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : problème humidité constaté sur des infiltrations d'eau causé par la brise de mer. Ce site n'est pas loin de la mer. Action : Alarme clean suite intervention du FE | Passif | Infiltration d'eau | 43:42 | Oui | FALSE | 0:22 | TRUE | TAS000435374 | TRUE | 0:00
TRB1209233 | Closed Complete | SNDK0772 | 0 - Very Critical | OOS Direct | Rectifier Controller | No Power Output | Controller faulty | 2025-08-15 11:45 | 2025-08-16 15:44 | TRUE | 2025-08-15 11:45 | 2025-08-16 15:44 | ODIAWARA | 2025-08-15 14:52 | 2025-08-17 19:23 | Site down après un défaut de power Running on Battery : NON Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : OUI, 3G : OUI, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : infiltrations d'eau au niveau du rbs 2PCU endommagé Action : Evidences prises. Site rétabli | Passif | Infiltration d'eau | 28:00 | Oui | FALSE | 28:00 | FALSE | TAS000454605 | TRUE | 0:00
TRB1218437 | Closed Complete | SNDK0539 | 1 - Critical | DC Voltage | Batteries - Lead Acid | Battery Disconnected | Wiring fault | 2025-09-01 17:50 | 2025-09-02 14:55 | TRUE | 2025-09-01 18:00 | 2025-09-02 14:56 | Odiawara | 2025-09-01 18:02 | 2025-09-03 00:22 | Site down après un défaut de power : Oui Alarme power précédant :Oui - Battery Disconnected Batteries Low or Failed FreeEricsson3G Critical 01-Sep-2025 17:49:50 TT'd - Critical Temperature Battery Disconnected Battery High Temperature FreeEricsson3G Critical 01-Sep-2025 17:47:23 à 01-Sep-2025 17:49:50 - Temperature Sensor Failure Battery High Temperature FreeEricsson3G Critical 01-Sep-2025 17:49:50 Main Ac Failure : Oui Running On Batterie : Oui Battery Low or Disconnected : Oui Technologie affectée : 2G : Oui, 3G : Oui, 4G : Oui Root cause : Passive FE présent sur site : Oui Cause : Isolation des batteries suite à une infiltration d'eau dans la RBS Action : Evidences prises, FM Yas avisé Site type : Rooftop Présence GE : Non Type de rectifier : 3 PSU AC03 Type de battery : 48v 100 Ah Capacité batterie : 400 Ah Load current : 21A Autonomie battery : Bonne Planned action : 1- Sensibiliser les équipes de Yas sur la fermeture des RBS : Helios Boubacar Mbéguéré | Passif | Infiltration d'eau | 21:06 | Oui | FALSE | 20:56 | FALSE | TAS000454682 | TRUE | 0:00
TRB1098937 | Awaiting Reconciliation | SNTH0753 | 2 - High | Rectifier System Fail | Rectifier Controller | No Power Output | Controller faulty | 2025-01-12 23:46 | 2025-01-13 01:25 | FALSE |  |  | dba | 2025-01-13 00:07 | 2025-01-13 02:10 | Alarme power sans outage Running on Battery : NON Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : NON Cause : PROBLEME DE MODULE Action : Aucune action réalisée, retour secteur et alarmes cleared avant intervention | Passif | Module Redresseur | 1:39 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1098375 | Awaiting Reconciliation | SNTH0753 | 2 - High | Rectifier System Fail | Rectifier Controller | No Power Output | Controller faulty | 2025-01-12 00:28 | 2025-01-12 04:47 | FALSE |  |  | IParaya-Bah | 2025-01-12 00:40 | 2025-01-12 06:07 | Description alarme : Alarme Power sans Outage Alarme Power Précédente : NON Running On Battery Supply: NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : NON Cause :PROBLEME DE MODULE Action : Alarme clean sans intervention du FE | Passif | Module Redresseur | 4:19 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1096852 | Closed Complete | SNTH1148 | 1 - Critical | DC Voltage | Rectifier | Low Voltage Disconnect | LVD/PLD driver board fault | 2025-01-09 09:11 | 2025-01-09 13:47 | TRUE | 2025-01-09 09:13 | 2025-01-09 11:48 | IParaya-Bah | 2025-01-09 09:14 | 2025-01-09 21:40 | Site down après un défaut de power MAIN AC FAILURE : OUI Battery Level Low Main Load Disconnected : OUI Alarme power précédant : OUI Technologie affectée : 2G : NON, 3G : OUI, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Coupure secteur en même temps ouverture BFU Action : Excitation BFU après retour secteur Planned actions : - Swap BFU to PCU - Swap batteries vetustes | Passif | Module Redresseur | 4:35 | Oui | FALSE | 2:35 | TRUE | TAS000394291 | TRUE | 0:00
TRB1117594 | Awaiting Reconciliation | SNDK0160 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Rectifier | Rectifier Module | Rectifier module faulty | 2025-02-16 15:31 | 2025-02-16 16:21 | FALSE |  |  | Odiawara | 2025-02-16 15:49 | 2025-02-16 19:46 | Alarme power sans outage Running on Battery : NON Alarme power précédant : OUI Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : NON Cause : Module redresseur Faulty Action : Alarmes cleared suite remplacement du Module redresseur | Passif | Module Redresseur | 0:50 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1118182 | Awaiting Reconciliation | SNDK0990 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Rectifier | Rectifier Module | Rectifier module faulty | 2025-02-17 18:42 | 2025-02-17 22:39 | FALSE |  |  | Odiawara | 2025-02-17 21:47 | 2025-02-18 08:08 | Description alarme : Alarme Power sans Outage Alarme Power Précédente : OUI MAIN AC FAILURE FreeEricsson3G Critical 17-Feb-2025 18:41:52 17-Feb-2025 22:38:35 Running On Battery Supply: NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : manque de communication au niveau des modules Action : Alarme clean suite intervention du FE : Permuter le 2 eme module du phase 2 par le 3 eme module. Resserrer les câbles. | Passif | Module Redresseur | 3:57 | Oui | FALSE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1130133 | Awaiting Reconciliation | SNDK0005 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Rectifier | Rectifier Module | Rectifier module faulty | 2025-03-12 17:05 | 2025-03-13 09:30 | FALSE |  |  | EHHadji-Dione | 2025-03-12 18:44 | 2025-03-13 12:57 | Alarme power sans outage Running on Battery : NON Alarme power précédant : NON Loss of Mains(FieldReplaceableUnit=PSU-3) FreeEricsson3G Critical 12-Mar-2025 17:04:45 13-Mar-2025 09:30:21 Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : MODULE RECTIFIER FAULTY Action : CHANGEMENT DE MODULE | Passif | Module Redresseur | 16:26 | Oui | FALSE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1139885 | Awaiting Reconciliation | SNDK1408 | 2 - High | Rectifier System Fail | Rectifier | Rectifier Module | Rectifier module faulty | 2025-03-30 23:17 | 2025-03-31 11:15 | FALSE |  |  | IParaya-Bah | 2025-03-30 23:22 | 2025-03-31 13:54 | Alarme power sans outage MAIN AC FAILURE : NON Alarme power précédant : OUI Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : un module rectifier Delta rev10 /2900 hors service Action : Evidences prises, attente module pour swap | Passif | Module Redresseur | 11:58 | Oui | FALSE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1132142 | Awaiting Reconciliation | SNSL0500 | 2 - High | Rectifier System Fail | Rectifier | Rectifier Module | Rectifier module faulty | 2025-03-16 14:48 | 2025-03-16 19:34 | FALSE |  |  | dba | 2025-03-16 15:03 | 2025-03-17 00:15 | Description alarme : Alarme Power sans Outage Alarme Power Précédente : OUI Rectifier Failure FreeEricsson3G Critical 16-Mar-2025 14:48:22 16-Mar-2025 19:34:19 Running On Battery Supply: NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Module bloqué Action : Alarme clean suite intervention du FE : Module enlevé et replacé | Passif | Module Redresseur | 4:46 | Oui | FALSE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1136156 | Awaiting Reconciliation | SNSL0059 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Rectifier Controller | RTMC Alarms | Controller faulty | 2025-03-23 18:41 | 2025-03-23 18:50 | FALSE |  |  | NCisse | 2025-03-23 18:48 | 2025-03-24 15:15 | Running on Battery : NON Alarme power précédant : OUI Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : YES Cause : Nous avons constaté que le contrôleur redémarre plusieurs fois en moins de 10minutes | Passif | Module Redresseur | 0:09 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1144406 | Awaiting Reconciliation | SNTH0670 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Rectifier | Rectifier Module | Rectifier module missing | 2025-04-07 21:59 | 2025-04-08 13:44 | FALSE |  |  | FSeck | 2025-04-08 12:45 | 2025-04-08 22:22 | Alarme power sans outage Running on Battery : NON Alarme power précédant : OUI Loss of Mains(FieldReplaceableUnit=PSU-4) AC Mains Failed FreeEricsson3G Critical 07-Apr-2025 21:59:25 08-Apr-2025 13:43:51 Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause :PSU Faulty Action : Présence RBS ERICSSON 6102 avec 4 modules PSU AC03 Position 4. Câble alimentation PSU 4 HS à remplacer pas d'alarme power sur site | Passif | Module Redresseur | 15:44 | Oui | FALSE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1149772 | Awaiting Reconciliation | SNTH1475 | 2 - High | Rectifier System Fail | Rectifier Controller | No Power Output | Configuration | 2025-04-18 06:01 | 2025-04-18 10:01 | FALSE |  |  | EHHadji-Dione | 2025-04-18 06:55 | 2025-04-18 12:32 | Alarme power sans outage Running on Battery : OUI Alarme power précédant : OUI Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : YES Cause : 2 module HS sur 3 1 remplacer Swap parafoudre faite | Passif | Module Redresseur | 4:00 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1141854 | Closed Complete | SNDK0390 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Rectifier | DC power | Fuse Blown | 2025-04-03 16:16 | 2025-04-03 21:48 | TRUE | 2025-04-03 21:43 | 2025-04-03 21:49 | NCisse | 2025-04-03 16:49 | 2025-04-03 22:40 | Site down pour un défaut de power : Oui Alarme power précedente : Power Disturbance AC Mains Failed FreeEricsson3G Critical MAIN FAILURE: Non Running on Battery : Non Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : Oui Cause : PDU Faulty Action : Swap PDU avec le presence du FM de free Type de batterie : 48v 100Ah Module rectifier : 4 modules Presence GE : Non Capacité batterie : 1000 Ah Load : 36 A Autonomie : Bonne plus de 5h Planned action : - Revoir la responsabilité sur équipement power Ericson ( PDU, PSU, BFU, Etc...) | Passif | Module Redresseur | 5:31 | Oui | FALSE | 0:06 | TRUE | TAS000424740 | TRUE | 0:00
TRB1166319 | Awaiting Reconciliation | SNDK0403 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Grid Supply & Mains Box | Grid Supply Lost | LCU fault | 2025-05-21 08:34 | 2025-05-21 08:56 | FALSE |  |  | ODiawara | 2025-05-21 08:53 | 2025-05-22 00:11 | Description alarme : Alarme Power sans Outage Alarme Power Précédente : OUI Running On Battery Supply: NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : NON Cause : l'alarme de DK1661 ne peut pas s'acquitter parce qu'il y a deux modules qui ne marche pas . les deux cartes où se loge le module qui est grillé . Action : Alarme clean sans intervention du FE | Passif | Module Redresseur | 0:22 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1165556 | Awaiting Reconciliation | SNLG0522 | 2 - High | Rectifier System Fail | Rectifier | Rectifier Module | Rectifier module faulty | 2025-05-19 19:35 | 2025-05-20 03:12 | FALSE |  |  | DBA | 2025-05-19 19:54 | 2025-05-20 07:19 | Alarme power sans outage MAIN FAILURE/Running on Battery : NON RECTIFIER MODULE FAILURE Rectifier Module Failure FreeEricsson3G Critical 19-May-2025 19:34:47 20-May-2025 03:12:17 Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : NON Cause : Module Rectifier Faulty Action : SWO Créer SWO001390252 Fault Solar System_Solar Modules | Passif | Module Redresseur | 7:38 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1164917 | Awaiting Reconciliation | SNTH1147 | 1 - Critical | Rectifier System Fail | Rectifier Controller | RTMC Alarms | Configuration | 2025-05-18 10:29 | 2025-05-18 17:21 | FALSE |  |  | FSeck | 2025-05-18 10:36 | 2025-05-18 21:39 | Alarme power sans outage MAIN AC FAILURE : OUI Alarme power précédant : OUI Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : NON Cause : 2 modules rectifier retirés sur 6 Action : Evidences prises, pas d'alarme présent sur site, configuration à revoir | Passif | Module Redresseur | 6:52 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1178171 | Awaiting Reconciliation | SNDK0584 | 2 - High | Rectifier System Fail | Rectifier | DC power | BFU faulty | 2025-06-13 16:00 | 2025-06-14 17:32 | FALSE |  |  | FSeck | 2025-06-13 16:05 | 2025-06-15 06:11 | Description alarme : Alarme Power sans Outage Alarme Power Précédente : OUI MAIN AC FAILURE AC Mains Failed FreeEricsson3G Critical 13-Jun-2025 08:46:48 13-Jun-2025 09:50:57 Running On Battery Supply: NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Excitation du contacteur LVBD pour fermeture Action : Alarme clean suite intervention du FE | Passif | Module Redresseur | 25:32 | Oui | FALSE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1198100 | Awaiting Reconciliation | SNDK1030 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Rectifier | Rectifier Module | Rectifier module faulty | 2025-07-24 17:32 | 2025-07-24 20:52 | FALSE |  |  | FSeck | 2025-07-24 17:50 | 2025-07-24 23:48 | Description alarme : Alarme Power sans Outage Alarme Power Précédente : OUI MAIN AC FAILURE AC Mains Failed FreeEricsson Critical 24-Jul-2025 17:32:06 24-Jul-2025 20:52:15 Running On Battery Supply: NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Module planqués Action : Alarme clean suite intervention du FE | Passif | Module Redresseur | 3:20 | Oui | FALSE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1189404 | Closed Complete | SNDK0288 | 2 - High | Rectifier System Fail | Rectifier | Rectifier Module | Rectifier module faulty | 2025-07-06 03:53 | 2025-07-06 11:58 | TRUE | 2025-07-06 07:44 | 2025-07-06 08:31 | IParaya-Bah | 2025-07-06 04:05 | 2025-07-06 15:20 | Site down après un défaut de power Battery Disconnect : Oui Alarme power précédant : OUI Low Bus voltage Rectifier Low Voltage 06-Jul-2025 03:53:00 06-Jul-2025 11:58:00 Technologie affectée : 2G : OUI, 3G : OUI, 4G : OUI Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : 2/3 module rectifier faulty dû à une infiltration d'eau dans la RBS Action : Remplacement module PSU Type de site : Rooftop Type de battery : Lithium 48V/100AH Capacité total batteries : 400Ah Load current :104A Planned action : - Voir avec Yas corriger le prbleme d'infiltration d'eau - Mise à disposition de spare PSU amérioler la prise en charge en cas de module faulty. | Passif | Module Redresseur | 8:05 | Oui | FALSE | 0:46 | TRUE | TAS000438787 | TRUE | 0:00
TRB1207349 | Awaiting Reconciliation | SNDK1112 | 2 - High | Rectifier System Fail | Rectifier | Rectifier Module | Rectifier module faulty | 2025-08-11 23:16 | 2025-08-12 02:15 | FALSE |  |  | ODiawara | 2025-08-12 00:16 | 2025-08-12 17:37 | Description alarme : Alarme Power sans Outage Alarme Power Précédente : OUI Rectifier Failure Rectifier System Failure FreeEricsson3G Critical 11-Aug-2025 23:16:16 12-Aug-2025 02:15:10 Running On Battery Supply: NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : NON Cause : probléme au niveau des module Action : Alarme clean suite retour secteur et sans intervention du FE | Passif | Module Redresseur | 2:59 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1214610 | Awaiting Reconciliation | SNDK0527 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Rectifier - Tenant Load | Tenant Load | Cable connected incorrectly | 2025-08-26 07:03 | 2025-08-26 07:56 | FALSE |  |  | ODIAWARA | 2025-08-26 07:17 | 2025-08-26 14:35 | C'est un souci au niveau d'un PDU et que tous les alimentations ont été déplacées vers d'autres ports de PDU libre voir photos ci-jointes. | Passif | Module Redresseur | 0:54 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1213966 | Awaiting Reconciliation | SNDK0862 | 1 - Critical | DC Voltage | Rectifier Controller | Hybrid failed | Configuration | 2025-08-24 23:55 | 2025-08-25 13:06 | FALSE |  |  | IParaya-Bah | 2025-08-25 00:32 | 2025-08-25 15:54 | Alarme power sans outage MAIN FAILURE/Running on Battery : non Alarme power précédant : OUI Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Plancage Controlleur Enclosure Action : Alarme clear suite redemmarage | Passif | Module Redresseur | 13:12 | Oui | FALSE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1207406 | Closed Complete | SNDK1454 | 1 - Critical | DC Voltage | Rectifier | Rectifier Module | Rectifier module faulty | 2025-08-12 04:11 | 2025-08-12 08:39 | TRUE | 2025-08-12 04:36 | 2025-08-12 08:41 | ODiawara | 2025-08-12 04:16 | 2025-08-12 15:52 | Site down après un défaut de power : Oui Alarme power précédant : Oui - Loss of Mains / Main Failure : Non - Running On Battery / Batt Discharge: Oui - Battery low or Disconnected : Non Technologie affectée : 2G : OUI, 3G : OUI, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : Oui Cause : Pantage : Blocage tension au niveau AC au niveau du delte avec un module rectifier HS Action 1 : Evidences prises puis retrait et reconnexion microcontroleur orion, site up Site type : Rooftopp Type de battery : Lithium 48V 100Ah Capacité batterie : 400Ah Load current : 27A Autonomie battery : bonne Planned action & Recommandation: -Remplacer le module rectifier HS : en attente HTS pour mise à disposition | Passif | Module Redresseur | 4:28 | Oui | FALSE | 4:04 | FALSE | TAS000454308 | TRUE | 0:00
TRB1217618 | Closed Complete | SNDK0865 | 2 - High | Rectifier System Fail | Rectifier | Rectifier Module | Rectifier module faulty | 2025-08-31 10:29 | 2025-08-31 15:29 | TRUE | 2025-08-31 11:40 | 2025-08-31 11:48 | FSeck | 2025-08-31 11:04 | 2025-08-31 16:22 | Site down après un défaut de power : Oui Alarme power précédant :Oui Module Rectifier Failure Rectifier Module Failure FreeEricsson3G Critical 27-Aug-2025 18:03:17 à 29-Aug-2025 12:51:32 TT'd Main Ac Failure : Oui Running On Batterie : Oui Battery Low or Disconnected : Oui Technologie affectée : 2G : Oui, 3G : Oui, 4G : Oui Root cause : Passive FE présent sur site : Oui Cause : 3/4 Modules HS Action : Evidences prises, Remplacement module provisoire Site type : Greenfield Présence GE : Oui à l'arret Type de rectifier : 4 modules Delta Rev.10 Type de battery : 48v 100 Ah Capacité batterie : 500 Ah Load current : 69 A Autonomie battery : Bonne Planned action : 1- Mise à disposition module Delta Rev.10 : En attente : Hélios Bara Diokhané. | Passif | Module Redresseur | 5:00 | Oui | FALSE | 0:08 | TRUE | TAS000454646 | TRUE | 0:00
TRB1225923 | Awaiting Reconciliation | SNDK1414 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Rectifier | Rectifier Module | Rectifier module faulty | 2025-09-14 10:37 | 2025-09-14 13:26 | FALSE |  |  | ODiawara | 2025-09-14 13:22 | 2025-09-15 07:53 | Alarme power sans outage Running on Battery : NON Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Un module rectifier rev10 faulty en attente de remplacement Action : Evidences prises | Passif | Module Redresseur | 2:49 | Oui | FALSE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1235623 | Awaiting Reconciliation | SNSL0755 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Rectifier | Rectifier Module | Rectifier module faulty | 2025-09-30 20:04 | 2025-09-30 23:57 | FALSE |  |  | dba | 2025-09-30 20:20 | 2025-10-01 16:27 | Description alarme : Alarme Power sans Outage Alarme Power Précédente : OUI Mains Fault(Rectifiers=GROUP) AC Mains Failed FreeEricsson3G Critical 30-Sep-2025 20:04:09 30-Sep-2025 23:56:52 Running On Battery Supply: NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Module rectifier HS Action : Alarme clean suite intervention du FE | Passif | Module Redresseur | 3:53 | Oui | FALSE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1099976 | Awaiting Reconciliation | SNDK1382 | 1 - Critical | DC Voltage | Rectifier | Rectifier Module | Rectifier module faulty | 2025-01-14 15:43 | 2025-01-14 17:36 | FALSE |  |  | IParaya-Bah | 2025-01-14 15:48 | 2025-01-14 22:29 | Alarme power sans outage MAIN AC FAILURE : OUI Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Nous avons trois modules hors service/quatres trouvés sur le site. Action : Les deux ont été remplacés et actuellement on a trois modules en marche. | Passif | Module Redresseur | 1:53 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1112482 | Awaiting Reconciliation | SNDK1365 | 2 - High | Rectifier System Fail | Rectifier | Rectifier Module | Rectifier module faulty | 2025-02-06 13:31 | 2025-02-06 15:50 | FALSE |  |  | Odiawara | 2025-02-06 14:38 | 2025-02-06 15:50 | Root cause : Passive FE présent sur site : oui Cause : Module Rectifier Faulty Action : Aucune action réalisée, module retirer | Passif | Module Redresseur | 2:19 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1141366 | Awaiting Reconciliation | SNDK0282 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Rectifier | Rectifier Module | MCB tripped | 2025-04-02 18:43 | 2025-04-02 20:18 | FALSE |  |  | dba | 2025-04-02 18:57 | 2025-04-02 20:43 | Alarme power sans outage Running on Battery : OUI Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : 01 Modules rectifier fault causant une disjonction côté TGBT(32A) Action : Evidences prises et réarmement du disjoncteur. | Passif | Module Redresseur | 1:35 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1185879 | Closed Complete | SNDK1032 | 2 - High | Rectifier System Fail | Rectifier | Rectifier Module | Rectifier module faulty | 2025-06-28 17:37 | 2025-06-28 18:20 | TRUE | 2025-06-28 18:26 | 2025-06-28 21:30 | ODiawara | 2025-06-28 17:46 | 2025-06-29 03:37 | Description alarme : Alarme Power avec Outage Alarme Power Précédente : OUI System Undervoltage Rectifier System Failure FreeEricsson Critical 28-Jun-2025 17:37:29 28-Jun-2025 18:20:03 Running On Battery Supply: NON Technologie affectée : 2G : OUI, 3G : OUI, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : 03 PSU AC 03 sont hors service Action : Alarme clean suite intervention du FE : le changement est fait tout est devenu normale actuellement la tension ainsi que le courant batterie est de 54.34/80.8 | Passif | Module Redresseur | 0:43 | Oui | TRUE | 3:04 | FALSE | TAS000438513 | TRUE | 0:00
TRB1214076 | Awaiting Reconciliation | SNTH0670 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Rectifier | AC power | CT's failed | 2025-08-25 06:55 | 2025-08-25 09:02 | FALSE |  |  | IParaya-Bah | 2025-08-25 07:40 | 2025-08-25 15:49 | Alarme power sans outage MAIN FAILURE/Running on Battery : OUI Loss of Mains AC Mains Failed FreeEricsson Critical 25-Aug-2025 06:55:14 25-Aug-2025 09:02:0 Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Après vérification et test sur le site TH2380 TIV Mosquée (RBS 6102), j'ai constaté que sur le coffret qui alimente les modules PSU03, le premier module ainsi que le troisième module ne reçoivent pas de courant. Action : Alarme clear suite changement PSU | Passif | Module Redresseur | 2:07 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1219241 | Awaiting Reconciliation | SNTH1538 | 1 - Critical | DC Voltage | Rectifier | Rectifier Module | Rectifier module faulty | 2025-09-03 01:36 | 2025-09-03 03:47 | FALSE |  |  | IParaya-Bah | 2025-09-03 01:52 | 2025-09-03 04:32 | Description alarme : Alarme Power sans Outage Alarme Power Précédente : OUI Battery Level Low Batteries Low or Failed FreeEricsson3G Critical 03-Sep-2025 01:36:07 03-Sep-2025 03:46:33 Running On Battery Supply: NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Ajout de module Action : Alarme clean suite intervention du FE | Passif | Module Redresseur | 2:10 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1219806 | Awaiting Reconciliation | SNTH0101 | 2 - High | Rectifier System Fail | Rectifier | AC power | SPD replaced | 2025-09-03 21:01 | 2025-09-03 22:21 | FALSE |  |  | EHHadji-Dione | 2025-09-03 21:09 | 2025-09-04 07:00 | Description alarme : Alarme Power sans Outage Alarme Power Précédente : OUI Low Bus voltage Rectifier Low Voltage HeliosRMS Critical 03-Sep-2025 21:01:00 03-Sep-2025 22:21:00 Running On Battery Supply: NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Surcharge au niveau des PSU AC03.Pour la résolution,on a ajouté une module . Donc on a 6 modules sur RBS Action : Alarme clean suite intervention du FE | Passif | Module Redresseur | 1:20 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1209185 | Closed Complete | SNDK0107 | 0 - Very Critical | OOS Direct | Grid Supply & Mains Box | Grid Supply Lost | Grid supply cable damaged / stolen | 2025-08-15 12:49 | 2025-08-16 22:48 | TRUE | 2025-08-15 12:49 | 2025-08-16 22:48 | ODIAWARA | 2025-08-15 12:57 | 2025-08-17 19:57 | Site down après un défaut de power Running on Battery : NON Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : OUI, 3G : OUI, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Niche électrique de DK1458 Complètement calciné Le câble de la SENELEC émet de petits détonations au contact de l'eau Action : Evidences prises. Numéro de déclaration SENELEC 540035 | Passif | Niche Électrique | 33:59 | Oui | FALSE | 33:59 | FALSE | TAS000454604 | TRUE | 0:00
TRB1175437 | Awaiting Reconciliation | SNSL0227 | 2 - High | Rectifier System Fail | Shelter | Air-conditioner no power | Switched Off | 2025-06-08 15:07 | 2025-06-08 17:40 | FALSE |  |  | ODiawara | 2025-06-08 16:25 | 2025-06-08 20:00 | ventillation du delta à l'arrêt à cause de la porte qui n'était pas bien fermée/Alarm clear aprés fermeture du delta | Passif | Shelter | 2:33 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1222474 | Awaiting Reconciliation | SNDK0332 | 1 - Critical | High Temperature | Shelter | Air-conditioner not working | Temperature set wrong | 2025-09-08 13:53 | 2025-09-08 16:20 | FALSE |  |  | NCisse | 2025-09-08 14:35 | 2025-09-08 23:39 | Description alarme : Alarme Power sans Outage Alarme Power Précédente : OUI MAIN AC FAILURE AC Mains Failed FreeEricsson Critical 08-Sep-2025 15:44:07 08-Sep-2025 15:46:21 Running On Battery Supply: NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : NON Cause : Temperature élevée au niveau du shelter Action : Alarme clean sans intervention du FE | Passif | Shelter | 2:27 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1187379 | Closed Complete | SNLG0213 | 0 - Very Critical | OOS Direct | Batteries - Lithium | Battery Disconnected | Battery Fault | 2025-07-01 23:06 | 2025-07-02 10:01 | TRUE | 2025-07-01 23:06 | 2025-07-02 10:01 | ODiawara | 2025-07-01 23:30 | 2025-07-03 15:43 | Site down après un défaut de power : Oui Alarme power précédant : Oui Loss of Mains / Main Failure : Non Running On Battery / Batt Discharge: Non Battery low or Disconnected : Oui Technologie affectée : 2G : OUI, 3G : OUI, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Cable shunt lvd grillé Action: Vérification tension et courant, correction cable shunt Site type : Greenfied Type de battery : 48V 100Ah Capacité batterie : 400Ah Load current : 46A Autonomie battery : Bonne Planned action : - Revoir le SOP des shunt des LVD pour éviter des cables grillés + Section de cable à revoir + Revoir les points connexions. | Passif | Shunt LVD | 10:54 | Oui | FALSE | 10:54 | FALSE | TAS000438517 | TRUE | 0:00
TRB1155460 | Awaiting Reconciliation | SNLG0199 | 0 - Very Critical | Grid Failure | DG - Engine | DG Oil | Sensor Fault | 2025-04-29 12:20 | 2025-04-29 13:40 | FALSE |  |  | FSeck | 2025-04-29 13:33 | 2025-04-29 18:58 | Description alarme : Alarme Power sans Outage Alarme Power Précédente : OUI MAIN AC FAILURE AC Mains Failed FreeEricsson3G Critical 29-Apr-2025 13:43:23 29-Apr-2025 13:43:49 Running On Battery Supply: NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Probléme de sonde Action : Alarme clean suite intervention du FE | Passif | Sonde Huile | 1:20 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1099690 | Awaiting Reconciliation | SNTH1475 | 2 - High | Rectifier System Fail | Batteries - Lithium | Not charging | Charge rate wrong | 2025-01-14 05:37 | 2025-01-14 09:07 | FALSE |  |  | dba | 2025-01-14 05:59 | 2025-01-14 11:37 | Description alarme : Alarme Power sans Outage Alarme Power Précédente : OUI Low Bus voltage HeliosRMS Critical 14-Jan-2025 05:37:00 14-Jan-2025 09:07:00 Running On Battery Supply: NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : NON Cause : Site solaire défaut d'ensoleillement Action : Alarme clean sans intervention du FE | Passif | Système Solaire | 3:30 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1099722 | Awaiting Reconciliation | SNLG0828 | 2 - High | Rectifier System Fail | Batteries - Lithium | Insufficient Autonomy - Too few Batteries | Charge Voltage wrong | 2025-01-14 06:53 | 2025-01-14 08:13 | FALSE |  |  | dba | 2025-01-14 07:18 | 2025-01-14 08:40 | Description alarme : Alarme Power sans Outage Alarme Power Précédente : OUI Low Bus voltage HeliosRMS Critical 14-Jan-2025 06:53:00 14-Jan-2025 08:13:00 Running On Battery Supply: NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : NON Cause : GE et solaire sont arrétés le secteur est présent dans la zone Action : Alarme clean sans intervention du FE | Passif | Système Solaire | 1:20 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1100214 | Awaiting Reconciliation | SNTH1475 | 2 - High | Rectifier System Fail | Solar | Solar No Power | Panel in shade | 2025-01-15 02:47 | 2025-01-15 10:17 | FALSE |  |  | Odiawara | 2025-01-15 03:08 | 2025-01-15 16:06 | Alarme power sans outage Running on Battery : NON Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : NON Cause : defaut densoleillement Action : Aucune action réalisée, levée du soleil et alarmes cleared avant intervention | Passif | Système Solaire | 7:30 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1113712 | Closed Complete | SNTH1475 | 2 - High | Rectifier System Fail | Solar | Solar Low Power | Panel in shade | 2025-02-09 00:32 | 2025-02-09 08:26 | TRUE | 2025-02-09 05:21 | 2025-02-09 07:45 | Odiawara | 2025-02-09 00:54 | 2025-02-09 13:59 | Site down après un défaut de power Running on Battery : NON Low Bus voltage HeliosRMS Critical 09-Feb-2025 00:32:00 Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : OUI, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : NON Cause : Low power/ Site solaire Action : Site up aprés Démarrage du GE par le gardien et Alarme cleared | Passif | Système Solaire | 7:54 | Non | Non Applicable | 2:24 | TRUE | TAS000408078 | TRUE | 0:00
TRB1126380 | Awaiting Reconciliation | SNTH1475 | 2 - High | Rectifier System Fail | Solar | Solar Panels | Panels dirty | 2025-03-06 05:56 | 2025-03-06 09:06 | FALSE |  |  | NCisse | 2025-03-06 06:26 | 2025-03-06 15:47 | Alarme power sans outage Running on Battery : NON Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : NON Cause :defaut densoleilement Action : Aucune action réalisée, lalarme est cleared aulevée du soleil | Passif | Système Solaire | 3:10 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1150085 | Awaiting Reconciliation | SNTH1475 | 1 - Critical | DC Voltage | Solar | Solar Low Power | Panel in shade | 2025-04-18 19:27 | 2025-04-20 06:53 | FALSE |  |  | NCisse | 2025-04-18 19:52 | 2025-04-20 16:53 | Alarme power sans outage Running on Battery : NON Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : NON Cause : Coupure secteur Action : Aucune action réalisée, retour secteur et alarmes cleared avant intervention | Passif | Système Solaire | 35:26 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1179415 | Awaiting Reconciliation | SNLG0339 | 2 - High | Rectifier System Fail | Solar | Solar Low Power | MCB faulty | 2025-06-16 03:33 | 2025-06-16 09:23 | FALSE |  |  | IParaya-Bah | 2025-06-16 03:39 | 2025-06-16 15:26 | SITE SOLAIRE/SECTEUR HYBRIDE ALARM CLEAR APRES UN BON ENSOLEILLEMENT | Passif | Système Solaire | 5:50 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1179412 | Awaiting Reconciliation | SNLG1499 | 2 - High | Rectifier System Fail | Solar | Solar Low Power | MCB faulty | 2025-06-16 03:03 | 2025-06-16 09:53 | FALSE |  |  | IParaya-Bah | 2025-06-16 03:29 | 2025-06-16 14:23 | SITE SOLAIRE/SECTEUR HYBRIDE ALARM CLEAR APRES UN BON ENSOLEILLEMENT | Passif | Système Solaire | 6:50 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1181028 | Awaiting Reconciliation | SNLG0626 | 2 - High | Rectifier System Fail | Solar | Solar Low Power | Panel in shade | 2025-06-19 07:33 | 2025-06-19 09:33 | FALSE |  |  | dba | 2025-06-19 07:55 | 2025-06-19 21:06 | Alarme power sans outage Running on Battery : OUI Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : NON Cause : Low power/ Site solaire Action : Aucune action réalisée, Alarme cleared aprés lévé du soleil | Passif | Système Solaire | 2:00 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1182433 | Awaiting Reconciliation | SNLG1484 | 2 - High | Rectifier System Fail | Solar | Solar Low Power | Panel in shade | 2025-06-22 03:23 | 2025-06-22 10:03 | FALSE |  |  | EHHadji-Dione | 2025-06-22 03:42 | 2025-06-22 14:14 | Alarme power sans outage Running on Battery : OUI Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : NON Cause : Low power/ Site solaire Action : Aucune action réalisée, Alarme cleared aprés lévé du soleil | Passif | Système Solaire | 6:40 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1182427 | Awaiting Reconciliation | SNLG1405 | 2 - High | Rectifier System Fail | Solar | Solar Low Power | Panel in shade | 2025-06-22 03:03 | 2025-06-22 08:00 | FALSE |  |  | EHHadji-Dione | 2025-06-22 03:32 | 2025-06-22 08:00 | Alarme power sans outage Running on Battery : NON Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Action : Aucune action réalisée, installation 12 panneaux solaires sur site un panneau solaire cassé l'or de linstallation | Passif | Système Solaire | 4:57 | Oui | FALSE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1180051 | Awaiting Reconciliation | SNLG0920 | 1 - Critical | DC Voltage | Solar | Solar Low Power | Wiring damage | 2025-06-17 09:38 | 2025-06-17 09:51 | FALSE |  |  | NCisse | 2025-06-17 09:48 | 2025-06-17 14:26 | Alarme power sans outage Running on Battery : NON Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : NON Cause : Low power/ Site solaire Action : Aucune action réalisée, Alarme cleared aprés lévé du soleil | Passif | Système Solaire | 0:14 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1180565 | Awaiting Reconciliation | SNLG1499 | 2 - High | Rectifier System Fail | Solar | Solar Low Power | Wiring damage | 2025-06-18 09:23 | 2025-06-18 12:33 | FALSE |  |  | NCisse | 2025-06-18 10:04 | 2025-06-18 15:02 | Alarme power sans outage Running on Battery : OUI Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : NON Cause : Low power/ Site solaire | Passif | Système Solaire | 3:10 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1195888 | Awaiting Reconciliation | SNMT0033 | 1 - Critical | DC Voltage | Solar | Solar Low Power | Panel in shade | 2025-07-20 05:33 | 2025-07-20 08:45 | FALSE |  |  | dba | 2025-07-20 05:42 | 2025-07-20 14:42 | FE présent sur site : NON Cause : <low power Défaut ensoleillement site 100% Solaire Action : Aucune action réalisée clered aprés levé du soleil Alarme power sans outage Running on Battery : OUI Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : NON Cause : Low power/ Site solaire Action : Aucune action réalisée, Alarme cleared aprés lévé du soleil | Passif | Système Solaire | 3:13 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1191995 | Awaiting Reconciliation | SNSL0391 | 1 - Critical | DC Voltage | Solar | Solar Low Power | Panel in shade | 2025-07-11 22:11 | 2025-07-11 22:57 | FALSE |  |  | NCisse | 2025-07-11 22:18 | 2025-07-11 23:28 | Alarme power sans outage Running on Battery : OUI Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : NON Cause : Low power/ Site solaire Action : Alarme cleared suite démmarage GE | Passif | Système Solaire | 0:46 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1192010 | Awaiting Reconciliation | SNTH0753 | 1 - Critical | DC Voltage | Solar | Solar Low Power | Panel in shade | 2025-07-11 23:12 | 2025-07-12 03:36 | FALSE |  |  | NCisse | 2025-07-11 23:17 | 2025-07-13 19:24 | Alarme power sans outage Running on Battery : OUI Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : NON Cause : Low power/ Site solaire Action : Alarme cleared suite démmarage GE | Passif | Système Solaire | 4:24 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1200278 | Awaiting Reconciliation | SNTH1475 | 2 - High | Rectifier System Fail | Solar | Solar Low Power | Panel in shade | 2025-07-29 08:02 | 2025-07-29 13:02 | FALSE |  |  | NCisse | 2025-07-29 08:08 | 2025-07-29 13:43 | Alarme power sans outage Root cause :Passive FE présent sur site : NON Cause : <low power Défaut ensoleillement site 100% Solaire Action : Aucune action réalisée clered aprés levé du soleil Alarme power sans outage Running on Battery : OUI Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : NON Cause : Low power/ Site solaire Action : Aucune action réalisée, Alarme cleared aprés lévé du soleil | Passif | Système Solaire | 5:00 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1212550 | Awaiting Reconciliation | SNSL0993 | 1 - Critical | DC Voltage | Solar | Solar Low Power | Panel in shade | 2025-08-22 05:54 | 2025-08-22 06:55 | FALSE |  |  | ODiawara | 2025-08-22 06:22 | 2025-08-22 12:38 | Alarme power sans outage Root cause :Passive FE présent sur site : NON Cause : <low power Défaut ensoleillement site 100% Solaire Action : Aucune action réalisée clered aprés levé du soleil Alarme power sans outage Running on Battery : NON Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : NON Cause : Low power/ Site solaire Action : Aucune action réalisée, Alarme cleared aprés lévé du soleil | Passif | Système Solaire | 1:01 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1232872 | Awaiting Reconciliation | SNLG1119 | 3 - Moderate | DG Failed to Start / DG Abnormal | Solar | Solar Low Power | Panel in shade | 2025-09-25 17:50 | 2025-09-26 11:50 | FALSE |  |  | EHHadji-Dione | 2025-09-25 18:02 | 2025-09-26 15:28 | SITE Secteur/SOLAIRE Root cause :Passive FE présent sur site : NON Cause : <low power Défaut ensoleillement site 100% Solaire Action : Aucune action réalisée clered aprés levé du soleil Alarme power sans outage Running on Battery : OUI Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : NON Cause : Low power/ Site solaire Action : Aucune action réalisée, Alarme cleared aprés lévé du soleil Fausse alarme power | Passif | Système Solaire | 18:00 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1230105 | Awaiting Reconciliation | SNMT0033 | 1 - Critical | DC Voltage | Solar | Solar Low Power | Panel in shade | 2025-09-21 05:45 | 2025-09-21 09:01 | FALSE |  |  | ODiawara | 2025-09-21 06:48 | 2025-09-21 14:26 | Alarme power sans outage Running on Battery : OUI Battery Level Low Batteries Low or Failed FreeEricsson3G Critical 21-Sep-2025 05:44:54 21-Sep-2025 09:01:08 Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : NON Cause : Low power/ Site solaire Action : Aucune action réalisée, Alarme cleared aprés lévé du soleil | Passif | Système Solaire | 3:16 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1223939 | Awaiting Reconciliation | SNMT0033 | 1 - Critical | DC Voltage | Solar | Solar Low Power | Panel in shade | 2025-09-11 04:11 | 2025-09-11 08:56 | FALSE |  |  | dba | 2025-09-11 04:33 | 2025-09-11 15:05 | Alarme power sans outage Running on Battery : NON Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : NON Cause : Low power/ Site solaire Action : Aucune action réalisée, Alarme cleared aprés lévé du soleil | Passif | Système Solaire | 4:45 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1226348 | Awaiting Reconciliation | SNTH0753 | 1 - Critical | DC Voltage | Solar | Solar Low Power | Panel in shade | 2025-09-15 08:01 | 2025-09-15 09:01 | FALSE |  |  | NCisse | 2025-09-15 08:30 | 2025-09-15 10:11 | Alarme power sans outage Running on Battery : OUI Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : NON Cause : Low power/ Site solaire Action : Aucune action réalisée, Alarme cleared aprés lévé du soleil | Passif | Système Solaire | 1:00 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1223387 | Awaiting Reconciliation | SNTH1625 | 1 - Critical | DC Voltage | Solar | Solar Low Power | Panel in shade | 2025-09-10 05:01 | 2025-09-10 08:59 | FALSE |  |  | EHHadji-Dione | 2025-09-10 06:06 | 2025-09-10 13:05 | Alarme power sans outage Running on Battery : OUI Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : NON Cause : Low power/ Site solaire Action : Aucune action réalisée, Alarme cleared aprés lévé du soleil | Passif | Système Solaire | 3:58 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1220604 | Awaiting Reconciliation | SNLG1608 | 1 - Critical | DC Voltage | Solar | Solar Low Power | Power module wiring | 2025-09-05 07:04 | 2025-09-05 09:37 | FALSE |  |  | EHHadji-Dione | 2025-09-05 08:02 | 2025-09-05 16:54 | SOLAR SITE | Passif | Système Solaire | 2:33 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1220029 | Awaiting Reconciliation | SNLG1119 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Solar | Solar Low Power | Wiring damage | 2025-09-04 09:06 | 2025-09-04 09:59 | FALSE |  |  | Odiawara | 2025-09-04 09:15 | 2025-09-05 17:02 | SOLAR SITE PUISSANC FAIBLE ALARM CLEAR | Passif | Système Solaire | 0:53 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1221678 | Awaiting Reconciliation | SNLG1608 | 2 - High | DG Failed to Start / DG Abnormal | Solar | Solar No Power | Wiring damage | 2025-09-07 07:37 | 2025-09-08 10:27 | FALSE |  |  | ODiawara | 2025-09-07 07:56 | 2025-09-08 16:01 | Alarme power sans outage Running on Battery : OUI Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : NON Cause : Cable automatisation GE faulty Action : Mise en marche partie solaire et réglage du groupe pour l'automatisation en cours | Passif | Système Solaire | 26:50 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1220612 | Awaiting Reconciliation | SNTH1625 | 2 - High | Rectifier System Fail | Solar | Solar Low Power | Wiring damage | 2025-09-05 07:47 | 2025-09-05 11:57 | FALSE |  |  | EHHadji-Dione | 2025-09-05 08:26 | 2025-09-05 17:00 | SOLAR SITE PUISSANC FAIBLE ALARM CLEAR | Passif | Système Solaire | 4:10 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1184295 | Awaiting Reconciliation | SNSL0198 | 3 - Moderate | DG Failed to Start / DG Abnormal | Solar | Solar No Power | MCB tripped | 2025-06-25 15:23 | 2025-06-25 17:23 | FALSE |  |  | NCisse | 2025-06-25 16:54 | 2025-06-26 15:30 | Alarme power sans Outage : Alarme visible sur RTMC : Technologie affectée : 2G : Non, 3G : Non, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : Oui Cause : disjonction modulaire MCB 63A Action : Réarememnt du disjoncteur | Passif | Système Solaire | 2:00 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1095241 | Awaiting Reconciliation | SNDK0575 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Site Cables | AC Cable | Cable missing | 2025-01-06 13:12 | 2025-01-06 16:57 | FALSE |  |  | AMbengue | 2025-01-06 13:29 | 2025-01-06 22:07 | Alarme power sans outage Running on Battery : NON Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : NEUTREdeconnecté Action : cable neutre était déconnecté ce qui a causé le loss of main, cable reconnecté | Passif | Vol de câble AC | 3:44 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1100465 | Awaiting Reconciliation | SNDK0429 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Site Cables | AC Cable | Incorrect Cable Size/Rating | 2025-01-15 10:08 | 2025-01-15 15:58 | FALSE |  |  | EHHadji-Dione | 2025-01-15 12:23 | 2025-01-15 15:59 | Alarme power sans outage Running on Battery : NON Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Defaut d'alimentation PSU Action : Aucune action réalisée, câble d'alimentation PSU défectueux. solution temporaire effectuée | Passif | Vol de câble AC | 5:51 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1107366 | Awaiting Reconciliation | SNTH1147 | 1 - Critical | Rectifier System Fail | Site Cables | AC Cable | Loose cable | 2025-01-27 17:24 | 2025-01-27 20:48 | FALSE |  |  | dba | 2025-01-27 17:51 | 2025-01-27 21:59 | Alarme power sans outage Running on Battery : NON Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : NON Cause : Coupure secteur Action : Aucune action réalisée, retour secteur et alarmes cleared avant intervention | Passif | Vol de câble AC | 3:25 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1107194 | Closed Complete | SNDK0820 | 0 - Very Critical | OOS Direct | Site Cables | AC Cable | Loose cable | 2025-01-26 04:33 | 2025-01-27 12:43 | TRUE | 2025-01-26 04:33 | 2025-01-27 12:43 | Odiawara | 2025-01-27 11:01 | 2025-01-27 17:47 | Site down après un défaut de power Running on Battery : NON Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : OUI, 3G : OUI, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Action :Câble AC entre TGBT et RBS déconnecté au niveau de l'entrée AC RBS (Voir Photos) Action : Présence d'un RBS6102 contenant 3 Modules PSU AC03 opérationnels Présence de 4 batteries lithium dans le Rack opérationnel Présence d'un nouveau Baseband 6631 dans le RBS Alarmes Power non visibles sur RTMC après Changement Baseband | Passif | Vol de câble AC | 32:11 | Oui | TRUE | 32:11 | FALSE | TAS000402067 | TRUE | 0:00
TRB1138942 | Awaiting Reconciliation | SNLG0791 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Site Cables | AC Cable | Loose cable | 2025-03-28 22:03 | 2025-03-29 16:50 | FALSE |  |  | dba | 2025-03-28 22:08 | 2025-03-30 00:08 | Alarme power sans outage Running on Battery : NON Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Defaux câble alimentation qui alimente les modules ac Action : Visite prévue demain avec FM yas. Evidences prises et alarmes | Passif | Vol de câble AC | 18:47 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1143956 | Awaiting Reconciliation | SNTH0670 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Site Cables | AC Cable | Cable Damaged | 2025-04-07 17:30 | 2025-04-07 20:54 | FALSE |  |  | dba | 2025-04-07 17:38 | 2025-04-07 23:46 | Alarme power sans outage Running on Battery : NON Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Alarme PSU-4 et 3 Action : Câble AC alimentation PSU 4 HS à remplacer | Passif | Vol de câble AC | 3:24 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1162319 | Awaiting Reconciliation | SNDK0416 | 1 - Critical | DC Voltage | Site Cables | AC Cable | Cable missing | 2025-05-13 09:20 | 2025-05-13 14:47 | FALSE |  |  | FSeck | 2025-05-13 09:36 | 2025-05-13 22:53 | Alarme power sans outage MAIN FAILURE/Running on Battery : NON Alarme power précédant : OUI Battery Missing Batteries Low or Failed FreeEricsson3G Critical 13-May-2025 09:19:41 13-May-2025 14:46:41 Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause :Vol de cable Action : Cable remplacé, alarme clear | Passif | Vol de câble AC | 5:27 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1157565 | Awaiting Reconciliation | SNSL0501 | 1 - Critical | Rectifier System Fail | Site Cables | AC Cable | Incorrect Cable Size/Rating | 2025-05-03 14:00 | 2025-05-03 19:24 | FALSE |  |  | NCisse | 2025-05-03 18:40 | 2025-05-03 22:50 | Alarme power sans outage MAIN FAILURE/Running on Battery : NON Alarme power précédant : OUI Rectifier Failure Rectifier System Failure FreeEricsson3G Critical 03-May-2025 13:59:33 03-May-2025 19:23:38 Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Câble AC coté compteur déssérer Action : Alarme clear suite resserrerage cable | Passif | Vol de câble AC | 5:24 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1212726 | Closed Complete | SNDK1446 | 2 - High | Rectifier System Fail | Site Cables | AC Cable | Cable Burnt | 2025-08-22 12:43 | 2025-08-22 17:48 | TRUE | 2025-08-22 12:55 | 2025-08-22 16:30 | NCisse | 2025-08-22 12:55 | 2025-08-23 11:52 | Site down après un défaut de power : Alarme power précédant :Non Main Ac Failure : Non Running On Batterie : Non Battery Low or Disconnected : Oui Technologie affectée : 2G : Oui, 3G : Oui, 4G : Oui Root cause : Passive FE présent sur site : Oui Cause : Cours circuit au niveau du câble AC Action : Shunte provisoirement Site type : Rooftop Présence GE : Non Type de rectifier : 4 modules delta Rev.10 Type de battery : 48v 100 Ah Capacité batterie : 400 Ah Load current : 43A Autonomie battery : Bonne Planned action : 1- Remplacement cable AC : remplacment prévu dans la semaine : Comet Papa Ndao | Passif | Vol de câble AC | 5:05 | Oui | TRUE | 3:35 | FALSE | TAS000454634 | TRUE | 0:00
TRB1151979 | Awaiting Reconciliation | SNDK0882 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Site Cables | AC Cable | Loose cable | 2025-04-22 15:59 | 2025-04-22 16:30 | FALSE |  |  | dba | 2025-04-22 16:13 | 2025-04-22 21:26 | Alarme power sans outage Running on Battery : NON Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Défaut de serrage et mal connection du cable neutre Action : Serrage du cable corrigé, alarme clear et évidences prises | Passif | Vol de câble AC | 0:31 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1104919 | Awaiting Reconciliation | SNDK0530 | 1 - Critical | DC Voltage | Site Cables | DC Cable | Cable missing | 2025-01-23 11:45 | 2025-01-23 16:49 | FALSE |  |  | JFaye | 2025-01-23 12:02 | 2025-01-23 22:03 | Alarme power sans outage Running on Battery : NOn Battery Missing FreeEricsson3G Critical 23-Jan-2025 11:45:14 23-Jan-2025 16:49:00 Alarme power précédant : OUI Battery Failure Battery Disconnected FreeEricsson3G Critical 23-Jan-2025 11:44:00 23-Jan-2025 11:45:14 Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : NON Cause : Câble volé Action : Câble Remplacé | Passif | Vol de câble DC | 5:04 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1106384 | Awaiting Reconciliation | SNDK1043 | 2 - High | Rectifier System Fail | Site Cables | DC Cable | Cable missing | 2025-01-25 17:58 | 2025-01-25 18:10 | FALSE |  |  | IParaya-Bah | 2025-01-25 18:06 | 2025-01-26 19:18 | Alarmes undervoltage Câbles DC Volés Présence d'un Enclosure contenant 4 Modules Megmeet opérationnels Présence de 24 Batteries OPZS CLASSIC SOLAR 2V/1080Ah opérationnels Câbles remplacés avec succès NB: Site à Clôturer | Passif | Vol de câble DC | 0:11 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1095748 | Closed Complete | SNDK1046 | 0 - Very Critical | OOS Direct | Site Cables | DC Cable | Cable missing | 2025-01-07 11:14 | 2025-01-07 12:32 | TRUE | 2025-01-07 11:14 | 2025-01-07 12:32 | Odiawara | 2025-01-07 12:00 | 2025-01-07 15:34 | Alarme power avec outage Running on Battery : NON Alarme power précédant : OUI Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : passive FE présent sur site : NON Cause : Cable volée Action : Remplacement Cable | Passif | Vol de câble DC | 1:18 | Non | Non Applicable | 1:18 | TRUE | TAS000394288 | TRUE | 0:00
TRB1096330 | Closed Complete | SNDK1446 | 0 - Very Critical | OOS Direct | Site Cables | DC Cable | Cable missing | 2025-01-08 10:12 | 2025-01-08 15:29 | TRUE | 2025-01-08 10:12 | 2025-01-08 15:29 | JFaye | 2025-01-08 10:26 | 2025-01-08 16:28 | Site down à cause de power mais pas d'alarme Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : OUI, 3G : OUI, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Vol de cable DC Action : Evidences prises, cable DC remplacé, site UP | Passif | Vol de câble DC | 5:17 | Oui | TRUE | 5:17 | FALSE | TAS000394290 | TRUE | 0:00
TRB1096869 | Closed Complete | SNDK0527 | 0 - Very Critical | OOS Direct | Site Cables | DC Cable | Cable missing | 2025-01-09 08:40 | 2025-01-09 12:54 | TRUE | 2025-01-09 08:40 | 2025-01-09 12:54 | IParaya-Bah | 2025-01-09 09:51 | 2025-01-09 13:38 | Description alarme : Alarme Power sans Outage Alarme Power Précédente : NON Running On Battery Supply: NON Technologie affectée : 2G : OUI, 3G : OUI, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause :Cable DC Action : Alarme clean suite intervention du FE | Passif | Vol de câble DC | 4:13 | Oui | TRUE | 4:13 | FALSE | TAS000394292 | TRUE | 0:00
TRB1107180 | Closed Complete | SNDK1446 | 0 - Very Critical | OOS Direct | Site Cables | DC Cable | Cable missing | 2025-01-27 10:04 | 2025-01-27 18:27 | TRUE | 2025-01-27 10:04 | 2025-01-27 18:27 | Odiawara | 2025-01-27 10:18 | 2025-01-27 22:30 | Site down après un défaut de power Running on Battery : NON Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : OUI, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Câble DC volé. Action : Remplacement effectué et alarme clear, évidences prises | Passif | Vol de câble DC | 8:22 | Oui | TRUE | 8:22 | FALSE | TAS000402068 | TRUE | 0:00
TRB1111847 | Awaiting Reconciliation | SNDK1165 | 1 - Critical | DC Voltage | Site Cables | DC Cable | Cable missing | 2025-02-05 08:54 | 2025-02-05 13:03 | FALSE |  |  | EHHadji-Dione | 2025-02-05 08:57 | 2025-02-05 21:17 | Alarme power sans outage Running on Battery : NON Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : vole de câble. Action : Cable DC installé. Alarmes clear et évidences prises | Passif | Vol de câble DC | 4:09 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1114299 | Closed Complete | SNDK0914 | 0 - Very Critical | OOS Direct | Site Cables | DC Cable | Cable missing | 2025-02-10 08:42 | 2025-02-10 12:06 | TRUE | 2025-02-10 08:42 | 2025-02-10 12:06 | dba | 2025-02-10 08:55 | 2025-02-10 19:52 | Site down après un défaut de power Loss of Mains : OUI Battery Level Low/System Undervoltage : OUI Battery Disconnected : NON Alarme power précédant : OUI Technologie affectée : 2G : OUI, 3G : OUI, 4G : OUI Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : le câble DC a été volé Action : Evidence prise par le FE , Cable remplacé et site up | Passif | Vol de câble DC | 3:24 | Oui | TRUE | 3:24 | FALSE | TAS000408079 | TRUE | 0:00
TRB1122882 | Closed Complete | SNDK1402 | 0 - Very Critical | OOS Direct | Site Cables | DC Cable | Cable missing | 2025-02-27 09:33 | 2025-02-27 14:23 | TRUE | 2025-02-27 09:33 | 2025-02-27 14:23 | MBA3 | 2025-02-27 09:51 | 2025-02-27 21:50 | Site down après un défaut de power Running on Battery : NON Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : OUI, 3G : OUI, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : cable DC volé Action :Site UP aprés replacement cable DC Type de batterie : 48v 100Ah Capacité batterie : 400 Ah Load : 23 A Planned action : Renforcer la sécurité sur les ite avec terrasse 1- Voir avec le bailleur la posibilité de verrouller l'accès. 2- Voir dans la mesure du possible de mettre un fence | Passif | Vol de câble DC | 4:50 | Oui | TRUE | 4:50 | FALSE | TAS000408091 | TRUE | 0:00
TRB1142575 | Awaiting Reconciliation | SNDK1187 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Site Cables | DC Cable | Loose cable | 2025-04-05 00:25 | 2025-04-06 08:49 | FALSE |  |  | NCisse | 2025-04-05 00:34 | 2025-04-06 08:49 | Alarme power sans outage Running on Battery : NON Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Il n'y a pas de problème d'énergie trouvé sur le site . Action : Evidences prises. | Passif | Vol de câble DC | 32:23 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1146557 | Closed Complete | SNDK1421 | 0 - Very Critical | OOS Direct | Site Cables | DC Cable | Cable missing | 2025-04-12 09:28 | 2025-04-12 14:38 | TRUE | 2025-04-12 09:28 | 2025-04-12 14:38 | AMbengue | 2025-04-12 09:40 | 2025-04-12 19:20 | Site down après un défaut de power Running on Battery : NON Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : OUI, 3G : OUI, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Site Down suite coupure secteur Action : Remplacement cable DC suite vol. 10*2 m. Sensibilisation fait pour la fermeture de la terrasse. maison sous location. R+3 | Passif | Vol de câble DC | 5:10 | Oui | TRUE | 5:10 | FALSE | TAS000424709 | TRUE | 0:00
TRB1152334 | Closed Complete | SNDK1204 | 0 - Very Critical | OOS Direct | Site Cables | DC Cable | Cable missing | 2025-04-23 09:29 | 2025-04-23 15:46 | TRUE | 2025-04-23 09:29 | 2025-04-23 15:46 | FSeck | 2025-04-23 09:58 | 2025-04-23 16:44 | Site down après un défaut de power Running on Battery : NON Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : OUI, 4G : OUI Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : VOL DE CABLE Action :Remplacement Cable sur site vole de câble DC nombre de mettre utiliser 5x2 au totale 10M utiliser tout devenu normale les tensions ainsi que les courants secteurs et batterie 54.63/23.77 | Passif | Vol de câble DC | 6:17 | Oui | TRUE | 6:17 | FALSE | TAS000424777 | TRUE | 0:00
TRB1161699 | Awaiting Reconciliation | SNDK0574 | 1 - Critical | DC Voltage | Site Cables | DC Cable | Cable missing | 2025-05-12 02:29 | 2025-05-12 09:07 | FALSE |  |  | IParaya-Bah | 2025-05-12 03:19 | 2025-05-12 11:29 | Alarme power sans outage Running on Battery : NON Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Coupure secteur Action : Rmplacement du cable DC volé et alarme cleared | Passif | Vol de câble DC | 6:38 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1163938 | Closed Complete | SNDK0717 | 0 - Very Critical | OOS Direct | Site Cables | DC Cable | Cable missing | 2025-05-16 09:39 | 2025-05-16 12:27 | TRUE | 2025-05-16 09:39 | 2025-05-16 12:27 | dba | 2025-05-16 10:08 | 2025-05-16 15:10 | Site down pour un défaut de power : Oui Alarme power précedente : Non MAIN FAILURE: Non Running on Battery : Non Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : Oui Cause : Vole de câble. Action : Evidences prises. Câble ramplacer. Capacité batterie : 1080 Ah Load : 30 A Autonomie : Bonne Planned action : 1- Voir avec le bailleur la posibilité de verrouller l'accès. 2- Voir dans la mesure du possible de mettre un fence | Passif | Vol de câble DC | 2:48 | Oui | TRUE | 2:48 | FALSE | TAS000432820 | TRUE | 0:00
TRB1169440 | Closed Complete | SNDK1410 | 0 - Very Critical | OOS Direct | Site Cables | DC Cable | Loose cable | 2025-05-27 11:11 | 2025-05-27 16:29 | TRUE | 2025-05-27 11:11 | 2025-05-27 16:29 | NCisse | 2025-05-27 11:22 | 2025-05-27 22:18 | Site down à cause de power mais pas d'alarme Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : OUI, 3G : OUI, 4G : OUI Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Vol de câble DC Action : cable DC remplacé, site UP | Passif | Vol de câble DC | 5:18 | Oui | TRUE | 5:18 | FALSE | TAS000435192 | TRUE | 0:00
TRB1173121 | Awaiting Reconciliation | SNDK0150 | 1 - Critical | DC Voltage | Site Cables | DC Cable | Cable missing | 2025-06-03 19:47 | 2025-06-03 22:30 | FALSE |  |  | IParaya-Bah | 2025-06-03 19:53 | 2025-06-03 23:46 | Description alarme : Alarme Power sans Outage Alarme Power Précédente : OUI Mains Fault(Rectifier=1) AC Mains Failed FreeEricsson3G Critical 03-Jun-2025 23:06:21 03-Jun-2025 23:09:59 Running On Battery Supply: NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : NON Cause : manque secteur (coupure de courant Senelec) Action : Alarme clean suite retour secteur et sans intervention du FE | Passif | Vol de câble DC | 2:43 | Non | Non Applicable | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1173893 | Closed Complete | SNDK1207 | 0 - Very Critical | OOS Direct | Site Cables | DC Cable | Cable missing | 2025-06-05 08:39 | 2025-06-05 12:16 | TRUE | 2025-06-05 08:39 | 2025-06-05 12:16 | ODiawara | 2025-06-05 08:51 | 2025-06-06 11:36 | Site down après un défaut de power Alarme power précédant : Non Technologie affectée : 2G : OUI, 3G : OUI, 4G : OUI Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Site Down à la suite d'une vol de câble Action : Site Up après remplacement câble Type de site : Rooftop Type de battery : Lithium Capacité total batteries : 400Ah Load current : 38A Autonomie battery : Bonne Planned action : - Fermeture d'accès par serrure ou cadenas afin de créer une inaccessibilité à l'ensemble des assets. Si cela n'est pas possible, il faudra procéder à l'enfouissement du câble DC. | Passif | Vol de câble DC | 3:37 | Oui | TRUE | 3:37 | FALSE | TAS000438471 | TRUE | 0:00
TRB1194615 | Closed Complete | SNDK1619 | 0 - Very Critical | OOS Direct | Site Cables | DC Cable | Cable missing | 2025-07-17 10:21 | 2025-07-17 15:40 | TRUE | 2025-07-17 10:21 | 2025-07-17 15:40 | FSeck | 2025-07-17 11:17 | 2025-07-17 17:51 | Site down après un défaut de power MAIN AC FAILURE/Running on Battery : OUI Battery Level Low/System Undervoltage : OUI Battery Disconnected : OUI Alarme power précédant : OUI Technologie affectée : 2G : OUI, 3G : OUI, 4G : OUI Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Cable DC volé Action : Site UP aprés Remplacement cable | Passif | Vol de câble DC | 5:19 | Oui | TRUE | 5:19 | FALSE | TAS000441382 | TRUE | 0:00
TRB1209447 | Closed Complete | SNDK0869 | 0 - Very Critical | OOS Direct | Site Cables | DC Cable | Cable missing | 2025-08-16 00:22 | 2025-08-16 11:07 | TRUE | 2025-08-16 00:22 | 2025-08-16 11:07 | dba | 2025-08-16 01:01 | 2025-08-17 20:22 | Site down après un défaut de power Alarme power précédant :Oui Main Ac Failure : Oui Running On Batterie : Oui Battery Disconnected : Oui Technologie affectée : 2G : OUI, 3G : OUI, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : Oui Cause : Vol de cable DC Action : Evidences prises et remplacement cable DC Site type : Rooftop Type de battery : 48v 100 Ah Capacité batterie : 800 Load current : 46A Autonomie battery :Bonne Planned action : - Voir avec le bailleur la possibilité de sécuriser la terrasse / à défaut - Sécuriser les cables DC | Passif | Vol de câble DC | 10:44 | Oui | TRUE | 10:44 | FALSE | TAS000454606 | TRUE | 0:00
TRB1212280 | Closed Complete | SNDK0296 | 0 - Very Critical | OOS Direct | Site Cables | DC Cable | Cable missing | 2025-08-21 13:58 | 2025-08-21 14:28 | TRUE | 2025-08-21 13:58 | 2025-08-21 14:28 | FSeck | 2025-08-21 14:16 | 2025-08-22 03:10 | Site down pour des problèmes actifs (TXN, BTS, cell) Alarme power précédente: NON Technologie affectée : 2G : OUI, 3G : OUI, 4G : NA Root cause : Active FE présent sur site : Non Cause : Problème actif. Action : Aucune action nécessaire. | Passif | Vol de câble DC | 0:30 | Non | Non Applicable | 0:30 | TRUE | TAS000454617 | TRUE | 0:00
TRB1108307 | Closed Complete | SNDK0524 | 0 - Very Critical | OOS Direct | Site Cables | DC Cable | Cable Damaged | 2025-01-29 13:35 | 2025-01-29 14:32 | TRUE | 2025-01-29 13:35 | 2025-01-29 14:32 | IParaya-Bah | 2025-01-29 13:41 | 2025-01-29 22:08 | Site down à cause de power mais pas d'alarme Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : OUI, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Vol de câble DC Action : Evidences prises, câble remplacé | Passif | Vol de câble DC | 0:57 | Oui | TRUE | 0:57 | TRUE | TAS000401958 | TRUE | 0:00
TRB1126478 | Awaiting Reconciliation | SNDK1201 | 1 - Critical | DC Voltage | Site Cables | DC Cable | Cable Damaged | 2025-03-06 09:57 | 2025-03-06 12:34 | FALSE |  |  | EHHadji-Dione | 2025-03-06 10:08 | 2025-03-06 15:41 | Alarme power sans outage Running on Battery : NON Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : NON, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : vol de cable Action : cable normalisée et alarmes cleared avant intervention vole de câble en haut abandonné pas de sécurité sur site | Passif | Vol de câble DC | 2:37 | Oui | TRUE | 0:00 | Non Applicable |  |  | 0:00
TRB1124447 | Closed Complete | SNDK0258 | 0 - Very Critical | OOS Direct | Site Cables | DC Cable | Cable missing | 2025-03-02 14:35 | 2025-03-02 15:21 | TRUE | 2025-03-02 14:35 | 2025-03-02 15:21 | dba | 2025-03-02 14:43 | 2025-03-02 22:16 | Site down pour un défaut de power : Oui MAIN FAILURE/Running on Battery : OUI Alarme power précédant : OUI Technologie affectée : 2G : OUI, 3G : OUI, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Vol de cable DC . Action : Remplacement Cable DC , alarmes cleared Planned action : Renforcer la sécurité des sites rooftop sans gardien | Passif | Vol de câble DC | 0:47 | Oui | TRUE | 0:47 | TRUE | TAS000411749 | TRUE | 0:00
TRB1133183 | Closed Complete | SNDK0873 | 0 - Very Critical | OOS Direct | Site Cables | DC Cable | Cable missing | 2025-03-18 10:00 | 2025-03-18 12:23 | TRUE | 2025-03-18 10:00 | 2025-03-18 12:23 | NCisse | 2025-03-18 10:36 | 2025-03-18 15:31 | Site down après un défaut de power MAIN AC FAILURE : NON Battery Level Low : NON Main Load Disconnected : NON Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : OUI, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : les câbles batteries ont été volés + délestage c'est pourquoi le site est down Action : Remplacement cable éffectué Type de batterie : 48V 100Ah Capacité : 300Ah Module rectifier : Load : 25 A Recommandations : - Proteger les cables DC et la fermeture de la terrasse | Passif | Vol de câble DC | 2:23 | Oui | TRUE | 2:23 | TRUE | TAS000415043 | TRUE | 0:00
TRB1154805 | Closed Complete | SNDK0246 | 0 - Very Critical | OOS Direct | Site Cables | DC Cable | Cable missing | 2025-04-28 08:13 | 2025-04-28 09:39 | TRUE | 2025-04-28 08:13 | 2025-04-28 09:39 | FSeck | 2025-04-28 08:52 | 2025-04-28 16:12 | Site down après un défaut de power Running on Battery : NON Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : NON, 3G : OUI, 4G : NON Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Vol de cable DC Action :Cable remplacer Site type : Grenfield Type de battery : 2V 1080Ah Capacité batterie : 1080Ah Load current : 38 Autonomie battery : Bonne Planned action : - Rapprocher le DCDB au rectifier delta - Faire l'enfouissement des cables | Passif | Vol de câble DC | 1:25 | Oui | TRUE | 1:25 | TRUE | TAS000424432 | TRUE | 0:00
TRB1177457 | Closed Complete | SNDK0570 | 0 - Very Critical | OOS Direct | Site Cables | DC Cable | Cable missing | 2025-06-12 10:49 | 2025-06-12 13:13 | TRUE | 2025-06-12 10:49 | 2025-06-12 13:13 | NCisse | 2025-06-12 11:09 | 2025-06-12 14:43 | Site down après un défaut de power Alarme power précédant : Non Technologie affectée : 2G : OUI, 3G : OUI, 4G : OUI Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Site Down à la suite d'une vol de câble Action : Site Up après remplacement câble Type de site : Rooftop Type de battery : Lithium Capacité total batteries : 900Ah Load current : 36A Autonomie battery : Bonne Planned action : - Fermeture d'accès par serrure ou cadenas afin de créer une inaccessibilité Si cela n'est pas possible, il faudra procéder à l'enfouissement du câble DC. | Passif | Vol de câble DC | 2:23 | Oui | TRUE | 2:23 | TRUE | TAS000438482 | TRUE | 0:00
TRB1184643 | Closed Complete | SNDK0515 | 0 - Very Critical | Grid Failure | Site Cables | DC Cable | Cable missing | 2025-06-26 10:04 | 2025-06-26 10:47 | TRUE | 2025-06-26 10:11 | 2025-06-26 10:45 | ODiawara | 2025-06-26 10:14 | 2025-06-27 06:43 | Site down après un défaut de power Running on Battery : NON Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : OUI, 3G : OUI, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Il y'avait vol,de cable DC sur site Action : Evidences prises et rétablissement du cable | Passif | Vol de câble DC | 0:43 | Oui | TRUE | 0:34 | TRUE | TAS000438503 | TRUE | 0:00
TRB1188806 | Closed Complete | SNDK0412 | 1 - Critical | DC Voltage | Site Cables | DC Cable | Cable Damaged | 2025-07-04 17:53 | 2025-07-04 19:30 | TRUE | 2025-07-04 17:55 | 2025-07-04 19:31 | FSeck | 2025-07-04 18:03 | 2025-07-05 12:26 | Site down après un défaut de power Running on Battery : NON Alarme power précédant : NON Technologie affectée : 2G : OUI, 3G : OUI, 4G : NA Root cause : Passive FE présent sur site : OUI Cause : Ouverture LVD dû au cable sensor mouillé avec la pluie Action : Déconnexion cable sensor puis éxciation LVD Type de site : Rooftop Type de battery : Lithium 48V/100AH Capacité total batteries : 400Ah Load current :104A Planned action : - Sensibiliser les équipes projet pour la déconnexion des cables sensor après basculement sur le delta. | Passif | Vol de câble DC | 1:37 | Oui | TRUE | 1:36 | TRUE | TAS000438520 | TRUE | 0:00
TRB1195400 | Closed Complete | SNDK0565 | 0 - Very Critical | OOS Direct | Site Cables | DC Cable | Cable missing | 2025-07-19 04:29 | 2025-07-19 04:59 | TRUE | 2025-07-19 04:29 | 2025-07-19 04:59 | ODiawara | 2025-07-19 04:37 | 2025-07-20 15:07 | Site down pour un défaut de power : Oui Alarme power précedente : Non MAIN FAILURE: Non Running on Battery : Non Battery Disconnected : Non Technologie affectée : 2G : Oui, 3G : Oui, 4G : Oui Root cause : Passive FE présent sur site : Oui Cause : Vol de cable DC Action : Site UP après remplacement cable volé DC Type de batterie : 2v 1080Ah Module rectifier : PSU AC03 Presence GE : Non Capacité batterie : 1080 Ah Load : 31 A Autonomie : Bonne Planned action : N/A | Passif | Vol de câble DC | 0:30 | Oui | TRUE | 0:30 | TRUE | TAS000441384 | TRUE | 0:00